公开招标文件

项目名称：南宁师范大学环境与生命科学学院环境实验室设备及排风废气处理设备采购项目

项目编号：GXZC2020-G1-002201-HYJS

采购单位：南宁师范大学

采购代理机构：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

2020年7月

目    录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	22

第四章  评标办法及评分标准	46

第五章  合同主要条款格式	49

第六章　投标文件格式	58

第一章  公开招标公告

广西北部湾宏亚建设管理有限公司南宁师范大学环境与生命科学学院环境实验室设备及排风废气处理设备采购项目 （GXZC2020-G1-002201-HYJS）公开招标公告

项目概况

南宁师范大学环境与生命科学学院环境实验室设备及排风废气处理设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在广西北部湾宏亚建设管理有限公司（南宁市高新区科园大道东四路7号远信光电产业大楼25层2517号）获取招标文件，并于2020 年7月 24 日11 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目名称：南宁师范大学环境与生命科学学院环境实验室设备及排风废气处理设备采购项目

项目编号：GXZC2020-G1-002201-HYJS

预算金额：481.7056万元

采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央台 | 2 | 套 |
| 2 | 三口龙头及中水槽 | 6 | 套 |
| 3 | 桌上型洗眼器 | 2 | 套 |
| 4 | 药品柜 | 6 | 个 |
| 5 | 方凳 | 40 | 张 |
| 6 | 投影仪及幕布 | 1 | 套 |
| 7 | 中央台 | 2 | 套 |
| 8 | 三口龙头及中水槽 | 6 | 套 |
| 9 | 桌上型洗眼器 | 2 | 套 |
| 10 | 药品柜 | 6 | 个 |
| 11 | 方凳 | 40 | 张 |
| 12 | 投影仪及幕布 | 1 | 套 |
| … |  |  |  |

具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。

合同履行期限：

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：1、国内注册登记（指按国家有关规定要求注册登记的），具有提供本次招标采购货物及服务能力的供应商。

2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

- 三、获取招标文件

时间：2020年7 月1 日至 2020 年7月 8 日，每天上午08:30至12:00，下午15:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西北部湾宏亚建设管理有限公司（南宁市高新区科园大道东四路7号远信光电产业大楼25层2517号）

方式：购买招标文件时，须由供应商的法定代表人（负责人）携带法人身份证明及身份证原件购买或授权代理人携带法定代表人（负责人）授权书原件（法定代表人（负责人）授权书必须有法定代表人（负责人）签字，必须注明项目名称及编号，并明确委托权限）及身份证原件购买，材料齐全且合格后方可购买招标文件。

售价：招标文件工本费每套250元，招标文件售后不退。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020 年7月 24 日11 点 00 分（北京时间）地点：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）

1、因疫情防控需要，投标人可根据自身实际情况在以下两种送达方式中选择其中一种：

1.1、投标人应于2020 年7月 24 日11 点 00 分前亲自将投标文件密封送交到广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝；没有购买招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。

1.2投标人自本公告发布之时至2020 年7月 24 日11 点 00 分00秒前通过邮寄方式送达，送达时间以交易中心签收时间为准，在投标截止时间前邮寄送达的投标文件视为投标人现场递交。如未按投标截止时间（开标时间）前寄达的投标文件将予以拒收。通过邮寄方式送达的投标人请将投标文件于投标截止时间前寄达：广西南宁市怡宾路6号四楼广西壮族自治区公共资源交易中心。收件人：何芮，电话13558331127.请寄件人在邮件外包装写清楚是***项目投标文件，并留真实姓名和联系电话。邮寄可能产生的风险，投标人自行承担。

选择邮寄的投标人视为对本项目的唱标记录直接确认，其签到时间为投标文件送达时间，具体时间以采购代理机构工作人员签收时间为准，签到表和唱标记录表中对投标人标注为“邮寄”字样。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1. 投标保证金：

投标保证金（人民币）：48200元；投标保证金必须足额交纳。

投标人应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式交至广西北部湾宏亚建设管理有限公司账户，并确保到账（递交投标保证金请选择资金类型为保证金，并备注项目名称或项目编号及分标）。开户名称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司，开户银行：中国光大银行南宁科园支行，银行账号：5035 0188 0000 11900。

2. 本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品、政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发[2015]78号）等政府采购相关政策。

3. 网上查询地址：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（www.gxzbtb.cn）。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南宁师范大学

地址：广西壮族自治区南宁市明秀东路175号

联系方式：0771-3908051

2.采购代理机构信息

名 称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

地　址：南宁市高新区科园大道东四路7号远信光电产业大楼25层2517号

联系方式：　0771-5670712

3.项目联系方式

项目联系人：卢小玲

电　话：　0771-5670712

广西北部湾宏亚建设管理有限公司

2020年7 月1 日

第二章  招标项目采购需求

说明：

1、投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数及性能（配置）要求。

2、本需求中的“技术参数及性能（配置）要求”不明确或有误的，投标人请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、本《采购需求表》中“货物名称”栏的货物名称前标注★号的为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。（非单一产品采购项目中,多家供应商提供的核心产品品牌相同的,视为提供相同品牌产品）

5、计算机设备（台式计算机、便携式计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备、电视设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品，被列入财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部和市场监管总局制定和公布的最新一期节能产品、环境标志产品政府采购品目清单中；本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。若采购货物含有此类产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商在投标文件中必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则投标文件无效。

6、本章采购需求表中，凡标注“▲”号的条款或要求有负偏离（或未作响应）的投标无效；标注“◆” 号的技术参数或要求，有负偏离（或未作响应）达5 项（含）以上的投标无效。

| 项号 | 采购标的内容 |  | 数量 | 单位 | 功能目标及技术指标 |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 规格(长*宽*高)mm |  |  | 参数要求 | 房间 | 楼层 |
| 1 | ★中央台 |  | 2 | 套 | 6000 | ×900× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 | 环境工程污水处理实验室 | 一层 |
| 2 | 三口龙头及中水槽 |  | 6 | 套 | 550 | ×450× | 310 | PP水槽(配存水弯),三口龙头 |  |  |
| 3 | 桌上型洗眼器 |  | 2 | 套 | 66 | ×66× | 260 | 实验室专用 |  |  |
| 4 | 药品柜 |  | 6 | 个 | 900 | ×450× | 1800 | 钢制结构,活动隔板 |  |  |
| 5 | 方凳 |  | 40 | 张 | 360 | ×260× | 430 | 20*20mm框架,三聚氰胺板凳面 |  |  |
| 6 | 投影仪及幕布 |  | 1 | 套 | 302 | ×237× | 82 | 亮度: ≥3300流明,标准分辨率: 1024ⅹ768,含电动投影幕布 |  |  |
| 7 | ★中央台 |  | 2 | 套 | 6000 | ×900× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 | 环境工程污水处理实验室 | 一层 |
| 8 | 三口龙头及中水槽 |  | 6 | 套 | 550 | ×450× | 310 | PP水槽(配存水弯),三口龙头 |  |  |
| 9 | 桌上型洗眼器 |  | 2 | 套 | 66 | ×66× | 260 | 实验室专用 |  |  |
| 10 | 药品柜 |  | 6 | 个 | 900 | ×450× | 1800 | 钢制结构,活动隔板 |  |  |
| 11 | 方凳 |  | 40 | 张 | 360 | ×260× | 430 | 20*20mm框架,三聚氰胺板凳面 |  |  |
| 12 | 投影仪及幕布 |  | 1 | 套 | 302 | ×237× | 82 | 亮度:≥3300流明,标准分辨率: 1024ⅹ768,含电动投影幕布 |  |  |
| 13 | ★边台 |  | 2 | 套 | 7400 | ×900× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 | 环境工程固废处理实验室1 | 一层 |
| 14 | 三口龙头及中水槽 |  | 4 | 套 | 550 | ×450× | 310 | PP水槽(配存水弯),三口龙头 |  |  |
| 15 | 滴水架 |  | 4 | 套 | 400 | ×110× | 550 | PP材质,PP滴水捧,底部带引流装置 |  |  |
| 16 | 桌上型洗眼器 |  | 2 | 套 | 66 | ×66× | 260 | 实验室专用 |  |  |
| 17 | 电源插座 |  | 20 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 18 | ★边台 |  | 2 | 套 | 1500 | ×800× | 850 | 20mm厚陶瓷板台面,下配40*60钢架 |  |  |
| 19 | 电源插座 |  | 4 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 20 | 实验椅 |  | 4 | 把 |  | / |  | 网布,带靠板及扶手,不锈钢工型脚 |  |  |
| 21 | 仪器柜 |  | 6 | 个 | 900 | ×450× | 1800 | 钢制结构,活动隔板 |  |  |
| 22 | 投影仪及幕布 |  | 1 | 套 | 302 | ×237× | 82 | 亮度:≥3300流明,标准分辨率: 1024ⅹ768,含电动投影幕布 |  |  |
| 23 | ★边台 |  | 2 | 套 | 7400 | ×900× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 | 环境工程固废处理实验室2 | 一层 |
| 24 | 三口龙头及中水槽 |  | 4 | 套 | 550 | ×450× | 310 | PP水槽(配存水弯),三口龙头 |  |  |
| 25 | 滴水架 |  | 4 | 套 | 400 | ×110× | 550 | PP材质,PP滴水捧,底部带引流装置 |  |  |
| 26 | 桌上型洗眼器 |  | 2 | 套 | 66 | ×66× | 260 | 实验室专用 |  |  |
| 27 | 电源插座 |  | 20 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 28 | ★边台 |  | 2 | 套 | 1500 | ×800× | 850 | 20mm厚陶瓷板台面,下配40*60钢架 |  |  |
| 29 | 电源插座 |  | 4 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 30 | 实验椅 |  | 8 | 把 |  | / |  | 网布,带靠板及扶手,不锈钢工型脚 |  |  |
| 31 | 仪器柜 |  | 6 | 个 | 900 | ×450× | 1800 | 钢制结构,活动隔板 |  |  |
| 32 | 投影仪及幕布 |  | 1 | 套 | 302 | ×237× | 82 | 亮度:≥3300流明,标准分辨率: 1024ⅹ768,含电动投影幕布 |  |  |
| 33 | 紧急冲淋洗眼器 |  | 2 | 套 |  | / |  | 304#不锈钢结构,实验室专用 | 走廊 | 一层 |
| 34 | ★边台 |  | 1 | 套 | 4500 | ×750× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 | 环境化学实验室1 | 二层 |
| 35 | 钢玻试剂架 |  | 1 | 套 | 4500 | ×240× | 800 | 100*40mm立柱,钢化玻璃,双层 |  |  |
| 36 | 电源插座 |  | 12 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 37 | 通风柜 |  | 1 | 套 | 1525 | ×946× | 2272 | 陶瓷板台面,陶瓷纤维内衬,杯槽龙头,日光灯,插座,下配2个独立钢柜(1个为酸碱柜) |  |  |
| 38 | 排风废液暂存柜 |  | 1 | 个 | 900 | ×600× | 1500 | PP材质,放置废液桶 |  |  |
| 39 | ★中央台 |  | 3 | 套 | 7900 | ×1400× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 |  |  |
| 40 | 钢玻试剂架 |  | 3 | 套 | 6400 | ×330× | 500 | 100*40mm立柱,钢化玻璃,单层 |  |  |
| 41 | 电源插座 |  | 48 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 42 | 三口龙头及中水槽 |  | 12 | 套 | 550 | ×450× | 310 | PP水槽(配存水弯),三口龙头 |  |  |
| 43 | 滴水架 |  | 6 | 套 | 400 | ×110× | 550 | PP材质,PP滴水捧,底部带引流装置 |  |  |
| 44 | 桌上型洗眼器 |  | 6 | 套 | 66 | ×66× | 260 | 实验室专用 |  |  |
| 45 | 顶式吸风罩 |  | 12 | 套 | 1600 | ×1400× | 450 | 8mmPP材质,配日光灯及开关 |  |  |
| 46 | 方凳 |  | 42 | 张 | 360 | ×260× | 430 | 20*20mm框架,三聚氰胺板凳面 |  |  |
| 47 | 讲台 |  | 1 | 套 | 1000 | ×600× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构,活动轮 |  |  |
| 48 | 投影仪及幕布 |  | 1 | 套 | 302 | ×237× | 82 | 亮度: ≥3300流明,标准分辨率: 1024ⅹ768,含电动投影幕布 |  |  |
| 49 | ★边台 |  | 1 | 套 | 4500 | ×750× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 | 环境监测实验室1 | 二层 |
| 50 | 钢玻试剂架 |  | 1 | 套 | 4500 | ×240× | 800 | 100*40mm立柱,钢化玻璃,双层 |  |  |
| 51 | 电源插座 |  | 12 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 52 | 通风柜 |  | 1 | 套 | 1525 | ×946× | 2272 | 陶瓷板台面,陶瓷纤维内衬,杯槽龙头,日光灯,插座,下配2个独立钢柜(1个为酸碱柜) |  |  |
| 53 | 排风废液暂存柜 |  | 1 | 个 | 900 | ×600× | 1500 | PP材质,放置废液桶 |  |  |
| 54 | ★中央台 |  | 3 | 套 | 7900 | ×1400× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 |  |  |
| 55 | 钢玻试剂架 |  | 3 | 套 | 6400 | ×330× | 500 | 100*40mm立柱,钢化玻璃,单层 |  |  |
| 56 | 电源插座 |  | 48 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 57 | 三口龙头及中水槽 |  | 12 | 套 | 550 | ×450× | 310 | PP水槽(配存水弯),三口龙头 |  |  |
| 58 | 滴水架 |  | 6 | 套 | 400 | ×110× | 550 | PP材质,PP滴水捧,底部带引流装置 |  |  |
| 59 | 桌上型洗眼器 |  | 6 | 套 | 66 | ×66× | 260 | 实验室专用 |  |  |
| 60 | 顶式吸风罩 |  | 12 | 套 | 1600 | ×1400× | 450 | 8mmPP材质,配日光灯及开关 |  |  |
| 61 | 方凳 |  | 42 | 张 | 360 | ×260× | 430 | 20*20mm框架,三聚氰胺板凳面 |  |  |
| 62 | 讲台 |  | 1 | 套 | 1000 | ×600× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构,活动轮 |  |  |
| 63 | 投影仪及幕布 |  | 1 | 套 | 302 | ×237× | 82 | 亮度:≥3300流明,标准分辨率: 1024ⅹ768,含电动投影幕布 |  |  |
| 64 | 排风试剂柜 |  | 26 | 个 | 900 | ×450× | 1800 | 全部8mmPP材质,活动层板 | 易耗品室1 | 二层 |
| 65 | 工作台 |  | 2 | 套 | 900 | ×600× | 750 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 |  |  |
| 66 | 电源插座 |  | 4 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 67 | 实验椅 |  | 2 | 把 |  | / |  | 网布,带靠板及扶手,不锈钢工型脚 |  |  |
| 68 | 置物架 |  | 4 | 套 | 1800 | ×600× | 1800 | 1.2mm钢板立柱,1.0mm可调层板 |  |  |
| 69 | 仪器柜 |  | 18 | 个 | 900 | ×450× | 1800 | 钢制结构,活动隔板 |  |  |
| 70 | ★边台 |  | 4 | 套 | 7500 | ×750× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 | 天平和分光光度计室 | 二层 |
| 71 | 电源插座 |  | 48 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 72 | ★边台 |  | 2 | 套 | 4500 | ×750× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 | 制水室1 | 二层 |
| 73 | 电源插座 |  | 6 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 74 | 不锈钢水槽台 |  | 1 | 套 | 3700 | ×750× | 850 | 1.2mm厚304#不锈钢台面 |  |  |
| 75 | 不锈钢水槽 |  | 1 | 套 | 2200 | ×450× | 400 | 1.2mm厚304#不锈钢,配存水弯 |  |  |
| 76 | 三口龙头 |  | 3 | 套 |  | / |  | 实验室专用 |  |  |
| 77 | 纯水龙头 |  | 1 | 套 |  | / |  | 实验室专用 |  |  |
| 78 | 器皿柜 |  | 2 | 个 | 900 | ×450× | 1800 | 钢制结构,活动隔板,接水盒 |  |  |
| 79 | 实验椅 |  | 1 | 把 |  | / |  | 网布,带靠板及扶手,不锈钢工型脚 |  |  |
| 80 | 工作台 |  | 1 | 套 | 1500 | ×600× | 780 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 |  |  |
| 81 | 电源插座 |  | 2 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 82 | 边台 |  | 1 | 套 | 4500 | ×750× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 | 环境化学实验室2 | 二层 |
| 83 | 钢玻试剂架 |  | 1 | 套 | 4500 | ×240× | 800 | 100*40mm立柱,钢化玻璃,双层 |  |  |
| 84 | 电源插座 |  | 12 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 85 | 通风柜 |  | 1 | 套 | 1525 | ×946× | 2272 | 陶瓷板台面,陶瓷纤维内衬,杯槽龙头,日光灯,插座,下配2个独立钢柜(1个为酸碱柜) |  |  |
| 86 | 排风废液暂存柜 |  | 1 | 个 | 900 | ×600× | 1500 | PP材质,放置废液桶 |  |  |
| 87 | ★中央台 |  | 3 | 套 | 7900 | ×1400× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 |  |  |
| 88 | 钢玻试剂架 |  | 3 | 套 | 6400 | ×330× | 500 | 100*40mm立柱,钢化玻璃,单层 |  |  |
| 89 | 电源插座 |  | 48 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 90 | 三口龙头及中水槽 |  | 12 | 套 | 550 | ×450× | 310 | PP水槽(配存水弯),三口龙头 |  |  |
| 91 | 滴水架 |  | 6 | 套 | 400 | ×110× | 550 | PP材质,PP滴水捧,底部带引流装置 |  |  |
| 92 | 桌上型洗眼器 |  | 6 | 套 | 66 | ×66× | 260 | 实验室专用 |  |  |
| 93 | 顶式吸风罩 |  | 12 | 套 | 1600 | ×1400× | 450 | 8mmPP材质,配日光灯及开关 |  |  |
| 94 | 方凳 |  | 42 | 张 | 360 | ×260× | 430 | 20*20mm框架,三聚氰胺板凳面 |  |  |
| 95 | 讲台 |  | 1 | 套 | 1000 | ×600× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构,活动轮 |  |  |
| 96 | 投影仪及幕布 |  | 1 | 套 | 302 | ×237× | 82 | 亮度:≥3300流明,标准分辨率: 1024ⅹ768,含电动投影幕布 |  |  |
| 97 | ★边台 |  | 1 | 套 | 4500 | ×750× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 | 环境监测实验室2 | 二层 |
| 98 | 钢玻试剂架 |  | 1 | 套 | 4500 | ×240× | 800 | 100*40mm立柱,钢化玻璃,双层 |  |  |
| 99 | 电源插座 |  | 12 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 100 | 通风柜 |  | 1 | 套 | 1525 | ×946× | 2272 | 陶瓷板台面,陶瓷纤维内衬,杯槽龙头,日光灯,插座,下配2个独立钢柜(1个为酸碱柜) |  |  |
| 101 | 排风废液暂存柜 |  | 1 | 个 | 900 | ×600× | 1500 | PP材质,放置废液桶 |  |  |
| 102 | ★中央台 |  | 3 | 套 | 7900 | ×1400× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 |  |  |
| 103 | 钢玻试剂架 |  | 3 | 套 | 6400 | ×330× | 500 | 100*40mm立柱,钢化玻璃,单层 |  |  |
| 104 | 电源插座 |  | 48 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 105 | 三口龙头及中水槽 |  | 12 | 套 | 550 | ×450× | 310 | PP水槽(配存水弯),三口龙头 |  |  |
| 106 | 滴水架 |  | 6 | 套 | 400 | ×110× | 550 | PP材质,PP滴水捧,底部带引流装置 |  |  |
| 107 | 桌上型洗眼器 |  | 6 | 套 | 66 | ×66× | 260 | 实验室专用 |  |  |
| 108 | 顶式吸风罩 |  | 12 | 套 | 1600 | ×1400× | 450 | 8mmPP材质,配日光灯及开关 |  |  |
| 109 | 方凳 |  | 42 | 张 | 360 | ×260× | 430 | 20*20mm框架,三聚氰胺板凳面 |  |  |
| 110 | 讲台 |  | 1 | 套 | 1000 | ×600× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构,活动轮 |  |  |
| 111 | 投影仪及幕布 |  | 1 | 套 | 302 | ×237× | 82 | 亮度:≥3300流明,标准分辨率: 1024ⅹ768,含电动投影幕布 |  |  |
| 112 | ★边台 |  | 1 | 套 | 9200 | ×750× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 | 设备室 | 二层 |
| 113 | 电源插座 |  | 14 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 114 | 紧急冲淋洗眼器 |  | 6 | 套 |  | / |  | 304#不锈钢结构,实验室专用 | 走廊 | 二层 |
| 115 | ★边台 |  | 1 | 套 | 4500 | ×750× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 | 科研团队室1 | 二层 |
| 116 | 电源插座 |  | 8 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 117 | 器皿柜 |  | 1 | 个 | 900 | ×450× | 1800 | 钢制结构,活动隔板,接水盒 |  |  |
| 118 | 通风药品柜 |  | 1 | 个 | 900 | ×450× | 1800 | 钢制结构,活动隔板 |  |  |
| 119 | 通风柜 |  | 2 | 套 | 1828 | ×946× | 2272 | 陶瓷板台面,陶瓷纤维内衬,杯槽龙头,日光灯,插座,下配2个独立钢柜(1个为酸碱柜) |  |  |
| 120 | ★中央台 |  | 2 | 套 | 3750 | ×1500× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 |  |  |
| 121 | 钢玻试剂架 |  | 2 | 套 | 3000 | ×330× | 800 | 100*40mm立柱,钢化玻璃,双层 |  |  |
| 122 | 电源插座 |  | 16 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 123 | 三口龙头及大水槽 |  | 4 | 套 | 800 | ×460× | 320 | PP水槽(配存水弯),三口龙头 |  |  |
| 124 | 滴水架 |  | 2 | 套 | 400 | ×110× | 550 | PP材质,PP滴水捧,底部带引流装置 |  |  |
| 125 | 桌上型洗眼器 |  | 2 | 套 | 66 | ×66× | 260 | 实验室专用 |  |  |
| 126 | 方凳 |  | 16 | 张 | 360 | ×260× | 430 | 20*20mm框架,三聚氰胺板凳面 |  |  |
| 127 | ★边台 |  | 1 | 套 | 4500 | ×750× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 | 科研团队室2 | 二层 |
| 128 | 电源插座 |  | 8 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 129 | 器皿柜 |  | 1 | 个 | 900 | ×450× | 1800 | 钢制结构,活动隔板,接水盒 |  |  |
| 130 | 通风药品柜 |  | 1 | 个 | 900 | ×450× | 1800 | 钢制结构,活动隔板 |  |  |
| 131 | 通风柜 |  | 2 | 套 | 1828 | ×946× | 2272 | 陶瓷板台面,陶瓷纤维内衬,杯槽龙头,日光灯,插座,下配2个独立钢柜(1个为酸碱柜) |  |  |
| 132 | ★中央台 |  | 2 | 套 | 3750 | ×1500× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 |  |  |
| 133 | 钢玻试剂架 |  | 2 | 套 | 3000 | ×330× | 800 | 100*40mm立柱,钢化玻璃,双层 |  |  |
| 134 | 电源插座 |  | 16 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 135 | 三口龙头及大水槽 |  | 4 | 套 | 800 | ×460× | 320 | PP水槽(配存水弯),三口龙头 |  |  |
| 136 | 滴水架 |  | 2 | 套 | 400 | ×110× | 550 | PP材质,PP滴水捧,底部带引流装置 |  |  |
| 137 | 桌上型洗眼器 |  | 2 | 套 | 66 | ×66× | 260 | 实验室专用 |  |  |
| 138 | 方凳 |  | 16 | 张 | 360 | ×260× | 430 | 20*20mm框架,三聚氰胺板凳面 |  |  |
| 139 | 屏风工作台 |  | 16 | 套 | 1400 | ×1400× | 1200 | 铝合金屏风,活动柜,键盘架,主机架,抽屉,四人一组 | 科研团队室3 | 二层 |
| 140 | 实验椅 |  | 16 | 把 |  | / |  | 网布,带靠板及扶手,不锈钢工型脚 |  |  |
| 141 | 投影仪及幕布 |  | 1 | 套 | 302 | ×237× | 82 | 亮度:≥3300流明,标准分辨率: 1024ⅹ768,含电动投影幕布 |  |  |
| 142 | ★中央台 |  | 2 | 套 | 5250 | ×1500× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 | 土壤室 | 二层 |
| 143 | 三口龙头及大水槽 |  | 2 | 套 | 800 | ×460× | 320 | PP水槽(配存水弯),三口龙头 |  |  |
| 144 | 桌上型洗眼器 |  | 2 | 套 | 66 | ×66× | 260 | 实验室专用 |  |  |
| 145 | 钢玻试剂架 |  | 2 | 套 | 4500 | ×330× | 500 | 100*40mm立柱,钢化玻璃,单层 |  |  |
| 146 | 电源插座 |  | 24 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 147 | 置物架 |  | 5 | 套 | 1750 | ×600× | 1800 | 1.2mm钢板立柱,1.0mm可调层板 |  |  |
| 148 | 置物架 |  | 2 | 套 | 1800 | ×600× | 1800 | 1.2mm钢板立柱,1.0mm可调层板 | 设备室1 | 二层 |
| 149 | ★边台 |  | 1 | 套 | 3700 | ×750× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 |  |  |
| 150 | ★边台 |  | 1 | 套 | 4600 | ×750× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 |  |  |
| 151 | 三口龙头及中水槽 |  | 1 | 套 | 550 | ×450× | 310 | PP水槽(配存水弯),三口龙头 |  |  |
| 152 | 滴水架 |  | 1 | 套 | 400 | ×110× | 550 | PP材质,PP滴水捧,底部带引流装置 |  |  |
| 153 | 桌上型洗眼器 |  | 1 | 套 | 66 | ×66× | 260 | 实验室专用 |  |  |
| 154 | 电源插座 |  | 12 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 155 | 原子吸收罩 |  | 1 | 个 | 400 | ×400× | 2700 | 304#不锈钢结构,配手动调节阀 |  |  |
| 156 | 万向抽气罩 |  | 3 | 套 | 375 | ×375× | 2400 | 吸顶式三节PP材质,加长款 |  |  |
| 157 | 置物架 |  | 2 | 套 | 1800 | ×600× | 1800 | 1.2mm钢板立柱,1.0mm可调层板 | 设备室2 | 二层 |
| 158 | ★边台 |  | 1 | 套 | 4600 | ×750× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 |  |  |
| 159 | ★边台 |  | 1 | 套 | 3700 | ×750× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 |  |  |
| 160 | 三口龙头及中水槽 |  | 1 | 套 | 550 | ×450× | 310 | PP水槽(配存水弯),三口龙头 |  |  |
| 161 | 滴水架 |  | 1 | 套 | 400 | ×110× | 550 | PP材质,PP滴水捧,底部带引流装置 |  |  |
| 162 | 桌上型洗眼器 |  | 1 | 套 | 66 | ×66× | 260 | 实验室专用 |  |  |
| 163 | 电源插座 |  | 12 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 164 | 原子吸收罩 |  | 1 | 个 | 400 | ×400× | 2700 | 304#不锈钢结构,配手动调节阀 |  |  |
| 165 | 万向抽气罩 |  | 3 | 套 | 375 | ×375× | 2400 | 吸顶式三节PP材质,加长款 |  |  |
| 166 | 置物架 |  | 2 | 套 | 1800 | ×600× | 1800 | 1.2mm钢板立柱,1.0mm可调层板 | 设备室3 | 二层 |
| 167 | ★边台 |  | 1 | 套 | 4600 | ×750× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 |  |  |
| 168 | ★边台 |  | 1 | 套 | 3700 | ×750× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 |  |  |
| 169 | 三口龙头及中水槽 |  | 1 | 套 | 550 | ×450× | 310 | PP水槽(配存水弯),三口龙头 |  |  |
| 170 | 滴水架 |  | 1 | 套 | 400 | ×110× | 550 | PP材质,PP滴水捧,底部带引流装置 |  |  |
| 171 | 桌上型洗眼器 |  | 1 | 套 | 66 | ×66× | 260 | 实验室专用 |  |  |
| 172 | 电源插座 |  | 12 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 173 | 原子吸收罩 |  | 1 | 个 | 400 | ×400× | 2700 | 304#不锈钢结构,配手动调节阀 |  |  |
| 174 | 万向抽气罩 |  | 3 | 套 | 375 | ×375× | 2400 | 吸顶式三节PP材质,加长款 |  |  |
| 175 | 置物架 |  | 2 | 套 | 1800 | ×600× | 1800 | 1.2mm钢板立柱,1.0mm可调层板 | 设备室4 | 二层 |
| 176 | ★边台 |  | 1 | 套 | 4600 | ×750× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 |  |  |
| 177 | ★边台 |  | 1 | 套 | 3700 | ×750× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 |  |  |
| 178 | 三口龙头及中水槽 |  | 1 | 套 | 550 | ×450× | 310 | PP水槽(配存水弯),三口龙头 |  |  |
| 179 | 滴水架 |  | 1 | 套 | 400 | ×110× | 550 | PP材质,PP滴水捧,底部带引流装置 |  |  |
| 180 | 桌上型洗眼器 |  | 1 | 套 | 66 | ×66× | 260 | 实验室专用 |  |  |
| 181 | 电源插座 |  | 12 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 182 | 原子吸收罩 |  | 1 | 个 | 400 | ×400× | 2700 | 304#不锈钢结构,配手动调节阀 |  |  |
| 183 | 万向抽气罩 |  | 3 | 套 | 375 | ×375× | 2400 | 吸顶式三节PP材质,加长款 |  |  |
| 184 | 置物架 |  | 8 | 套 | 1800 | ×600× | 1800 | 1.2mm钢板立柱,1.0mm可调层板 | 设备室5 | 二层 |
| 185 | 仪器柜 |  | 8 | 套 | 1400 | ×750× | 1800 | 钢制结构,活动隔板 |  |  |
| 186 | 水槽台 |  | 1 | 套 | 1000 | ×750× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 |  |  |
| 187 | 三口龙头及中水槽 |  | 1 | 套 | 550 | ×450× | 310 | PP水槽(配存水弯),三口龙头 |  |  |
| 188 | 滴水架 |  | 1 | 套 | 400 | ×110× | 550 | PP材质,PP滴水捧,底部带引流装置 |  |  |
| 189 | 桌上型洗眼器 |  | 1 | 套 | 66 | ×66× | 260 | 实验室专用 |  |  |
| 190 | ★边台 |  | 1 | 套 | 4500 | ×750× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 |  |  |
| 191 | 电源插座 |  | 8 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 192 | ★边台 |  | 1 | 套 | 7200 | ×750× | 850 | 20mm厚陶瓷台面,钢木结构 |  |  |
| 193 | 电源插座 |  | 10 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 194 | 绘图桌 |  | 59 | 套 | 800 | ×650× | 750 | 整体采用钢架升降结构,桌面环保绘图板,桌面倾角调节,储物空间 | 工程制图室 | 五层 |
| 195 | 钢木椅 |  | 59 | 把 | 380 | ×360× | 720 | 钢木结构,多层板凳面及靠背 |  |  |
| 196 | 教师桌 |  | 1 | 套 | 1000 | ×600× | 950 | 台面25mm三聚氰胺板,其它18mm厚 |  |  |
| 197 | 电源插座 |  | 2 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 198 | 网络插座 |  | 1 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,网络插座 |  |  |
| 199 | 资料柜 |  | 4 | 个 | 900 | ×450× | 1800 | 钢制结构,活动隔板 |  |  |
| 200 | 投影仪及幕布 |  | 1 | 套 | 302 | ×237× | 82 | 亮度:≥3300流明,标准分辨率: 1024ⅹ768,含电动投影幕布 |  |  |
| 201 | 电脑桌 |  | 40 | 套 | 1500 | ×600× | 750 | 台面25mm三聚氰胺板,其它18mm厚 | 虚拟仿真实验室 | 五层 |
| 202 | 电源插座 |  | 160 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 203 | 网络插座 |  | 40 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,网络插座 |  |  |
| 204 | 钢木椅 |  | 80 | 把 | 380 | ×360× | 720 | 钢木结构,多层板凳面及靠背 |  |  |
| 205 | 教师桌 |  | 1 | 套 | 1200 | ×600× | 950 | 台面25mm三聚氰胺板,其它18mm厚 |  |  |
| 206 | 电源插座 |  | 2 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,多功能插座,台内电线 |  |  |
| 207 | 网络插座 |  | 1 | 个 | 100 | ×100× | 80 | 钢制线盒,网络插座 |  |  |
| 208 | 资料柜 |  | 4 | 个 | 900 | ×450× | 1800 | 钢制结构,活动隔板 |  |  |
| 209 | 投影仪及幕布 |  | 1 | 套 | 302 | ×237× | 82 | 亮度:≥3300流明,标准分辨率: 1024ⅹ768,含电动投影幕布 |  |  |
| 210 | 静电地板 |  | 165 | m2 |  | / |  | 配走线架,防静电全钢地板 |  |  |
| 211 | 玻璃钢变频离心风机 |  | 4 | 个 | TF-301B-18.5KW-4P |  |  | 风量:20000m3/h,电机:18.5kW,风压:1800Pa,转速:1450rmp | 排风设备 | 楼顶 |
| 212 | 玻璃钢变频离心风机 |  | 1 | 个 | TF-241B-11KW-4P |  |  | 风量:10000m3/h,电机：11kW,风压：1800Pa，转速：1450rmp |  |  |
| 213 | 排风机座 |  | 5 | 套 |  | / |  | 排风支架材质:碳钢,静电喷塑,减震器:弹簧阻尼式减震器 |  |  |
| 214 | 电机防雨及风帽 |  | 5 | 套 |  | / |  | 采用有机玻璃钢材质 |  |  |
| 215 | 风机柔性软接 |  | 5 | 套 |  | / |  | 采用法兰式连接 |  |  |
| 216 | 玻璃钢消音器 |  | 5 | 套 |  | / |  | 外表面为8mm厚有机玻璃钢材质制作,内衬10mm厚PP微孔穿板制作,内置消音棉,与管道风机相匹配 |  |  |
| 217 | PP风管 |  | 900 | m2 |  | / |  | 4-8mm厚PP材质,室内和室外风管,包含变径、弯头、三通制作安装等 | 排风管路 | 2-楼顶 |
| 218 | 70℃常开防火阀 |  | 6 | 套 |  | / |  | 钢制,与管道风机相匹配 | CAV控制系统 | 2-楼顶 |
| 219 | 定风量调节阀 |  | 59 | 套 | φ315或 φ250 |  |  | 采用PP材质制作,法兰联接,90度可以任意调节与锁定,阀体壁厚不低于5mm，要求外表美观、设计精巧、耐用;手动阀技术和外观符合或高于国家规范要求 |  |  |
| 220 | 定风量蝶阀 |  | 59 | 套 | φ315或 φ250 |  |  | PP材质,配模拟量快速执行器 |  |  |
| 221 | 压差开关 |  | 5 | 套 |  | CS609 |  | 缺风，过滤器 |  |  |
| 222 | 变频控制器 |  | 4 | 套 | 18.5KW |  |  | 380V变频器 |  |  |
| 223 | 变频控制器 |  | 1 | 套 |  | 11KW |  | 380V变频器 |  |  |
| 224 | 电缆网线及桥架 |  | 5 | 套 |  | / |  | 与排风系统相匹配 |  |  |
| 225 | 排风控制柜 |  | 5 | 个 | 800 | ×350× | 1350 | 钢制,包含配套电子元件等 |  |  |
| 226 | 房间通讯控制柜 |  | 9 | 套 | 550 | ×250× | 650 | 室内型,挂墙安装 |  |  |
| 227 | 控制监控屏 |  | 9 | 套 |  | 7吋 |  | 液晶触摸屏安装在控制柜上 |  |  |
| 228 | HMI控制终端 |  | 2 | 套 |  | / |  | 22寸 |  |  |
| 229 | 中央可编程控制器 |  | 2 | 台 |  | / |  | 与排风废气设备相匹配 |  |  |
| 230 | 网络通讯单元 |  | 2 | 台 |  | / |  | HMI数据专用线、控制信号 |  |  |
| 231 | 混合废气处理设备 |  | 4 | 套 | 4500 | ×1800× | 2700 | 20000m3/h,双级两相错流吸收液吸收(有机吸收液+无机吸收液),活性碳吸附层吸附,全流程自控系统,自动加药系统,在线PH,在线TVOC,在线风速,在线报警,自动补(排)液/SUS304不锈钢/供电电压380V/50Hz。 | 废气处理 | 楼顶 |
| 232 | 混合废气处理设备 |  | 1 | 套 | 4200 | ×1200× | 2200 | 10000m3/h，双级两相错流吸收液吸收(有机吸收液+无机吸收液),活性碳吸附层吸附,全流程自控系统,自动加药系统,在线PH,在线TVOC,在线风速,在线报警,自动补(排)液/SUS304不锈钢/供电电压380V/50Hz。 |  |  |
| 233 | 活性炭再生装置 |  | 1 | 套 | 2500 | ×900× | 2100 | 热风循环脱附活化,过程废气全收集,吸收液吸收,催化氧化,全流程自控系统,功率9.5KW,活化时间3-4小时,再生温度90-120度 |  |  |
| 234 | 设备基础 |  | 5 | 套 |  | / |  | 采用混凝土翻梁,在翻梁基础上加I18工字钢,高度180,宽度94,Q235 | 基础与吊装 | 楼顶 |
| 235 | 设备吊装 |  | 5 | 套 |  | / |  | 玻璃钢变频离心风机,废气处理设备等其它配套设施 |  |  |
| 实验室设备及排风废气处理设备技术参数要求 特别说明：技术参数要求中凡标注“▲”号的条款或要求有负偏离（或未作响应）的投标无效；标注“◆” 号的技术参数为关键指标或要求，有负偏离（或未作响应）达5项（含）以上的投标无效。钢板厚度、喷涂厚度及实验家具承重、定风量蝶阀、废气处理设备、活性碳再生装置等重要参数必须符合招标文件技术要求中的相关规定;技术参数中需要提供的检测报告必须是国家或国际认可的权威机构出具（CNAS或CMA或SGS等），采购人将根据招标文件技术要求在产品安装过程中委派设备监理工程师或采购人亲自到工地现场进行不定期抽检; （一）产品符合标准（以下标准规范如有更新替代，按最新的执行）： 1.《实验室家具通用技术条件》GB24820-2009； 2.《金属家具通用技术条件》GB/T3325-2017； 3.《金属家具质量检验及质量评定》QB/T1951.2-2013； 4.《木家具通用技术条件》GB/T3324 5.《木质家具质量检测及质量评定》QB/T1951.1-94 6.《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T18580-2017； 7.《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB/T18584-2001； 8.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005； 9.《国家电器设备安全技术规范》GB19517-2009； 10.《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T17657-2013； 11.《教学实验室设备 实验台（桌）的安全要求及试验方法》GB/T21747-2008； 12.《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011； 13.《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002 14.《实验室规划设计手册》； 15.《通风柜》（JB/T5150-1998）； 16.《中华人民共和国安全生产法》(2017)； 17.《中华人民共和国大气污染防治法》； 18.《中华人民共和国环境保护法》； 19.《广西壮族自治区大气污染防治条例》（2018）； 20.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； 21.《环境空气质量标准》（GB3095-2012）； 22.《污水综合排放标准》db12356-2018； 23.《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）； 24.《实用环境工程手册》（大气污染控制工程）； 25.《通风管道技术规程》（JGJ1421-2017）； 26.《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）； 27.《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）； 28.《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）； 29.《一般用途离心通风机技术条件》GB/T13275-91； 30.《工业通风机噪声限值》JB/T8690-1998； 31.《风机用消声器技术条件》JB/T6891-1993； （二）技术要求： 1.外形尺寸：长、宽、高误差≤2mm，邻边垂直度：台面对角线、框架对角线 1000mm的误差≤2mm，2000mm的误差≤3mm，3000mm的误差≤3mm；地脚平稳性：误差≤1mm； 2.涂层：各涂层均匀，涂层厚度≥75μm，钢制板材表面平整，无色差、无拼接、无明显凹凸、无毛刺、无斑点、无划痕、无碰伤等缺陷;木制贴面和封边部件严密、平整，无脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等现象，外表的圆角、倒棱均匀一致； 3.表面：面板表面不允许有划痕、麻点及压痕，实验台的台面均匀平整，边缘切割整齐，四边平直，无明显凹凸现象;所有柜体连接牢固，无缝隙，无松动现象；表面平整无明显变形；外露部分无毛刺及尖锐棱角； 4.承重性：所有实验台应有很强的稳定性及承重性能，每平方米的承重在400kg以上； 5.零部件：零部件无断裂或劈裂现象，不会出现影响使用功能的磨损变形现象，可动部件（例如可调式地脚、活动隔板等）活动灵便，用于掀压不会出现永久性变形或松动，抗压能力符合实验台的要求;各种配件安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动;金属配件应做除锈和防腐蚀处理;结构处螺丝或连接件不允许外露； 6.色泽：整套产品或成套产品色泽相似； 7.配件：各种配件不得有少件、漏钉、弯钉，启闭零件和配件应使用灵活； 8.装配:装配后产品外观尺寸符合设计要求，正视面无明显迸裂边、色差、碰伤、移位、划痕及裂缝等缺陷；各种配件安装严密、平整、牢固，结构处无迸裂、松动，不得有少件、漏订、透订等失误操作；施工过程中应注意成品的保护;采购人可以要求中标人按照实际需要对方案做出微调，最终的方案及图纸需经采购人确认后才能作为合同附件； 9.安全性要求：与人体接触的零部件不应有毛刺眼、刃口、尖锐的棱角和端头； （三）生产工艺要求： 1.钢结构部件表面经静电粉末喷涂处理，平整光滑，无喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等； 2.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无崩茬或松动，金属配件做除锈和防腐处理； 3.做工精细：表面平整、手感光滑，无划痕;所有工件几何尺寸精确，一致性好，平直度高，目测无弯曲与扭曲；铁件弯曲处，饱满、圆滑、自然； 4.金属表面处理：预处理采用脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程；喷涂采用环氧树脂有色粉末静电喷涂，在高温烘箱内固定成光滑表面;金属表面抗一定的化学物质;附着性能：不低于2级;防腐性能：24h，乙酸盐雾试验，不低于10级;冲击强度：无剥落、裂纹、皱纹;硬度性能：表面硬度相当于甚至好于H铅笔； 5.封边：柜体的每一块板，其四个边必须用优质热熔胶经高温高压作防水封边处理;用全自动直线封边机封2mm厚边，并作水平和垂直倒角修饰，平整无剥离、无机械创伤、无露馅等缺陷,胶厚度均匀一致，封边不得有积胶或凹凸不平，涂胶不易过厚;封边带与板边贴紧无间隙，切带截面垂直，无斜度、无迸裂、无剥离,水平倒角、垂直倒角修饰应均匀一致，不能有波浪纹，倒角半径为带厚的1/2,封好后的边无胶痕，带宽与板厚一致，无局部缺带,除特殊要求外，封边应先短后长,接缝处间隙应＜0.5mm，接缝位置应在不显眼处; 6.排钻孔：组合的台、柜、架的每一块板材连接点，采用数控多排钻床同时钻出连接点，保证安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动;铰链、滑轨等五金件均准确安装在系统孔上，使其开启、抽拉顺畅； 7.三合一连接件：柜体等主要连接部位一律采用内预埋件，其他的板块连接采用优质三合一连接件，预埋ABS膨胀型预埋头 ，增强握钉力，抗弯变、防渗水、防摇摆； （四）其它要求： 1.产品可任意拆卸组合，利于电气维修和清洁卫生； 2.具有预防、处置液态化学危险品渗透和溅落的考虑;带水槽的实验台，实验台与水槽的连接部，有防止潮湿、发霉、积尘的考虑;柜体内安装水管的，具有防止外部结露的技术； 3.具灵活拆卸组合的部分，以便于内部保洁、水电气管线维护、处理撒泼物质;同时便于移动和与其他台柜组合搭配； 4.工程验收时，会邀请相关材料厂家，以鉴定材料的真伪与品质； 5.废气系统处理要长期稳定有效达标排放，必须通过招标人委托的第三方检验及测试，检测合格才能通过验收，如检测不达标，招标人有权拒收废气处理设备及补偿招标人损失； （五）实验室设备： - 1.钢木实验台（中央台、边台、水槽台、讲台、工作台）： 1.1台面：采用20mm厚一体实芯黑色胚体实验室专用陶瓷台面，台面釉面采用实验室专业色釉;台面下缘底部并加工至少宽2mm深3mm之止水槽，整个台面一体高温烧制成型，台面耐强腐蚀，耐1350度以上高温，便于清洁，设计合理、做工精细、实用性高、不易变形、不易变色、美观大方、安全环保;其中水槽台面采用25mm厚(20mm厚台面+5mm阻水边)带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟形陶瓷台面，它可以有效防止液体外溢及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动，在水槽与边台或中央台台面的交界处有挡水板(钢化玻璃或陶瓷板);投标文件中提供满足以下内容的检测报告复印件，标注“▲”部分未提供检测报告的投标无效；投标文件中技术响应与检测报告不一致的以检测报告为准； 1.1.1▲为确保台面的放射性核素限量要求达标：检测结果必须符合：内照射指数≦0.01,外照指数≦0.03； 1.1.2◆为确保台面的静载测试指标达标：提供耐静载测试检测报告，检测方法为：在样品约750×750mm（加载面积约为650×650mm）均匀施加荷载，观察样品状态;检测结果符合420Kg，≧50小时，无损坏； 1.1.3◆为确保台面的抗冲击性能达标，提供结论满足325g钢球，落差≧600mm，无裂纹、无破损的检验报告； 1.1.4◆为确保台面的重金属释放量达标，提供结论满足铅镉未检出的检测报告； 1.1.5◆为确保台面甲醛释放量达标，提供相关检测报告，检测样品为一体实芯黑色坯体陶瓷板，检测项目为甲醛释放量（气候箱法）72小时，检测结果为：未检出； 1.1.6◆为确保台面抗急冷急热性达标，提供相关检测报告，标准要求为无裂隙，检测结果符合； 1.2.箱体及抽面门板： 1.2.1所有箱体板采用国标E1级18mm厚的实木多层板，采用1*20mmPVC同色封边条封边，热熔胶高温全自动直线机封边； 1.2.2所有抽面及门板采用国标E1级18mm厚的实木多层板，采用2*22mmPVC同色封边条封边，热熔胶高温全自动直线机封边； 1.2.3箱体后板设计可拆卸便于维修的12mm厚活动板，便于使用过程中检修水、电、气等管道； 1.2.4抽屉采用E1级12mm厚的实木多层板，其余部位采用国标E1级18mm厚的实木多层板，采用1*20mmPVC同色封边条封边，热熔胶高温全自动直线机封边； 1.3.钢架： 1.3.1钢架结构为组合连接结构，并具方便拆装、重复使用功能； 1.3.2钢架全部采用40*60*1.5mm厚方钢，整体焊接成口型结构，承重350kg/㎡以上之荷重功能，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理； 1.3.3钢架连接翼、固定片:材料采用1.5mm厚镀锌钢板冲折制作，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理； 1.3.4可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震； 1.2.5所有钢架表面接缝均应满焊，焊接处打磨平整以保持为连续的平滑表面，所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层； 1.4柜体五金及配件： 1.4.1铰链：采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启110度，闭合循环寿命高达5万次;自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，使用过程中无噪音;(提供检测报告复印件，未提供检测报告为负偏离) 1.4.2抽屉导轨：采用三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨;使用寿命循环抽拉高达5万次;参照QB/T 2454-2013家具五金-抽屉导轨中的条款5.5.4耐久性测试;(提供检测报告复印件，未提供检测报告为负偏离) 1.4.3把手：采用PVC或铝合金一字型拉手，嵌入箱体的柜门采用96mmPP或304不锈钢C型中弯拉手，外观美观大方； 1.4.4层板支撑：采用PVC材质，防腐蚀耐酸碱； 1.4.5活动轮：采用高强度尼纶塑料，万向结构带有刹死功能，最低承载量不得低于80KG; 1.4.6固定螺丝：所有组装与固定用螺丝均为304及以上不锈钢材质的平头螺丝，不得采用有尖头的自攻螺丝以避免接触伤害； 1.5.钢木实验台性能检测要求如下【投标文件中提供满足以下内容的检测报告复印件（实验台、中央台、边台、水槽台、讲台、工作台其中任意一个），标注“▲”部分未提供检测报告的投标无效；投标文件中技术响应与检测报告不一致的以检测报告为准,原件备查】： 1.5.1▲台面耐划痕：加载1.5N，无整圈连续划痕，检测结果：符合要求； 1.5.2◆台面耐冷热循环：（80±2）℃，（120±10）min，（-20±3）℃，（120±10）min，四个周期;无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色;检测结果：符合要求； 1.5.3◆台面耐龟裂性：（20±2）℃，24H，应≥1级，检测结果：符合要求； 1.5.4◆柜体耐液性：10%碳酸钠和30%乙酸，24h内无明显变色、鼓泡、皱纹等，检测结果：符合要求； 1.5.5◆柜体耐干热：80℃，20min≥4级，柜体耐湿热：70℃，20min≥3级，检测结果：符合要求； 1.5.6◆柜体耐冷热循环：（40±2）℃，相对湿度（98-99）%，1h，（-20±2）℃，1h，三个周期;无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色;检测结果：符合要求； 1.5.7◆柜体抗冲击：冲击高度200mm达3级，检测结果：符合要求； 1.5.8有害物质检测：甲醛释放量≤0.7mg/L，检测结果：符合要求； 1.5.9安全性要求：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头，抽屉和柜门前端面上部的操作台应做斜边或相应泛水处理，避免台面液体的滴落残留或滴入柜体内，检测结果：符合要求； 1.5.10金属件外观要求：焊接件、喷涂层、冲压件，管材应无裂缝、叠缝、外露管口端面应封闭；焊接表面波纹均匀、高低之差不大于1mm，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象；冲压件无脱层、裂缝现象；喷涂层应无漏喷、锈蚀，喷涂层光滑均匀、色泽一致、应无流挂、皱皮、飞漆等缺陷，检测结果：符合要求; - 2.实验台附属配置： 2.1.三口水龙头： 2.1.1主体：优质铜材； 2.1.2涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 2.1.3阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转，阀门采用超硬耐磨陶瓷阀芯，使用寿命可达65万次，在阀体闭合时可以承受3450Kpa的液压达1分钟； 2.1.4水嘴：可拆卸，材质可选铜质或PP；带防溅滤水器； 2.1.5鹅颈管：可360°旋转； 2.1.6折角管：可360°旋转； 2.1.7旋钮把手：高密度PP，耐腐蚀，手感舒适； 2.1.8肘动把手：高密度PP，耐腐蚀，防止二次污染； 2.1.9每套龙头下方须安装角阀，单套实验台中有多个龙头时须安装总水阀； 2.1.10性能检验要求如下【投标文件中提供满足以下内容的检测报告复印件，未提供检测报告或提供不全者为负偏离；投标文件中技术响应与检测报告不一致的以检测报告为准】： 2.1.10.1流量：在动态压力为0.3MPa±0.02MPa的水压下，不带附件，流量≥0.20L/s； 2.1.10.2盐雾试验：涂、镀层按GB/T10123进行24h酸性盐雾试验后，达到10级的要求； 2.1.10.3水嘴开关寿命试验：水嘴寿命达2×105次后，应符合密封性能的要求； 2.1.10.4水嘴密封性能：连接件：1.6MPa±0.05MPa，关闭阀芯，打开出水口，稳压60s±5s，无渗漏;阀芯：1.6MPa±0.05MPa，关闭阀芯，打开出水口，稳压60s±5s，无渗漏和0.05MPa±0.01MPa，关闭阀芯，打开出水口，稳压60s±5s，无渗漏;上密封：0.4MPa±0.02MPa，关闭阀芯，打开出水口，稳压60s±5s，无渗漏； 2.2.水槽： 2.2.1材质：高强度PP，耐强酸碱及有机溶剂； 2.2.2表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮； 2.2.3存水器：PP防虹吸瓶式，防止下水管道中臭气回流，每个水槽下面都要配备，防腐蚀，防止水管阻塞，并易于拆卸;耐酸碱、抗腐蚀； 2.2.4牢固性：每个水槽底部采用钢架支撑，增加强度； 2.2.5化学性质检测如下【投标文件中提供满足以下内容的检测报告复印件，未提供检测报告或提供不全者为负偏离；投标文件中技术响应与检测报告不一致的以检测报告为准】： ◆水槽材质通过20种化学试剂【硫酸（试液浓度40%）/硝酸（试液浓度40%）/盐酸（试液浓度40%）/王水/氢氧化钠（试液浓度40%）/氢氧化钾（试液浓度40%）/硫化钠（试液浓度10%）/四氯化碳（试液浓度99.5%）/氯仿（试液浓度99%）/乙醇（试液浓度99%）/乙醚（分析纯）/丙酮（分析纯）/甲苯（分析纯）/高锰酸钾（试液浓度1%）/双氧水（分析纯）/碘酒（试液浓度2%）/红药水（试液浓度2%）尔马林（分析纯）/甘醇（分析纯）/硝酸银（试液浓度1%）/酚酞（试液浓度1%）的浸泡试验，在常温下将样块浸泡在试剂中24小时没有变化； 2.3.紧急冲淋洗眼器： 2.3.1材质：SUS304不锈钢冷拔管，Ni含量在8%以上;采用冷拔工艺，内壁光洁镜面，不易魔注及藏污纳垢； 2.3.2涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 2.3.3冲淋器：SUS304不锈钢；用于冲洗全身；冲淋开关球阀能在1秒内快速启动;在标准水压下，15分钟内，冲淋喷头流量均可达到75.7升/分钟； 2.3.4阀门开关：阀门壳体采用蜡精铸工艺；阀门采用双片式结构，更高的耐压性和使用寿命;可单独更换拆卸，检修方便； 2.3.5管件接头：SUS304不锈钢，内腔光洁细腻，耐腐蚀性能佳;插拔式连接结构专利，安装便捷; 2.3.6洗眼器底座：进口蜡精铸SUS304不锈钢，防腐耐用； 2.3.7冲淋器水流范围：标准水压下，在离固定底座1520mm水平面处，冲淋器流出的水散开的范围为￠500mm； 2.3.8洗眼器：PP材质，用于清洗眼部、面部、手部等部位；洗眼盆高度适宜，双水孔出水设计符合人体工学原理，洗眼喷头孔位高度与角度完全依照面部比例进行设计；洗眼开关球阀能在1秒内快速启动，标准水压下，15分钟内，洗眼喷头流量均可达到1.5升/分钟； 2.3.9洗眼喷头：高密度PP材质，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂质;可调式流量开关，利用缓压原理，使喷出的水流更加温和，在使用过程中不会因水流过激伤害眼膜与眼睛内部的神经而造成二次伤害； 2.3.10防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开； 2.3.11技术性能检验要求如下【投标文件中提供满足以下内容的检测报告复印件，未提供检测报告或提供不全者为负偏离；投标文件中技术响应与检测报告不一致的以检测报告为准】： 2.3.11.1压力试验：在水温20℃条件下试验水压1.5MPA，保压5min，产品无渗漏； 2.3.11.2密封试验：在水温20℃条件下试验水压1.1MPA，保压2min，产品无渗漏； 2.3.11.3冲淋喷头高度：冲淋洗眼器冲淋喷头高度（2120±50）mm； 2.3.11.4冲淋喷头流量：在动态水压0.4MPA下，产品流量不小于75.7L/min； 2.3.11.5冲淋手拉阀开启时间：冲淋洗眼器冲淋手拉阀开启时间≤1S； 2.3.11.6冲淋手拉阀开启高度：冲淋洗眼器冲淋手拉阀高度（1370±50）mm； 2.3.11.7洗眼器喷头流量：冲淋洗眼器在动态水压0.25MPA，流量不小于1.5/min； 2.3.11.8洗眼器喷头高度：洗眼器喷头高度（1050±50）mm； 2.3.11.9洗眼器手推阀开启时间：洗眼器手推阀开启时间≤1S； 2.4.滴水架： 2.4.1材质：高强度PP新料，耐强酸，不易老化； 2.4.2结构：单面或双面，可拆卸式滴水捧，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用； 2.4.3底座：采用PP材质，底部托盘中间设有排水孔，下设接水槽、引流管； 2.4.4滴水棒：采用PP材质一次成型，可拆卸，具有锁扣功能，方便使用； 2.4.5安装方式：壁挂式或台式； 2.4.6技术性能检验要求如下【投标文件中提供满足以下内容的检测报告复印件，未提供检测报告或提供不全者为负偏离；投标文件中技术响应与检测报告不一致的以检测报告为准】： 2.4.6.1本体拉强度（kgf)：万能试验机，测试要求30或以上； 2.4.6.2抗拉强度（kgf/cm2）：测试要求240或以上； 2.4.6.3抗弯强度（kgf/cm2）：测试要求200或以上； 2.4.6.4承重测试（N）：实验室方法，测试要求50或以上； 2.5.桌上型洗眼器： 2.5.1主体：优质铜材； 2.5.2阀体：止逆阀门可自动关闭； 2.5.3喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛； 2.5.4防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开； 2.5.5进水管：软性PVC管外覆不锈钢纺织网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏； 2.5.6模具成型，喷头可抽取，喷水呈雾状扩散且力度适中，快速彻底清洗眼球； 2.6.水电材质： 2.6.1供水管： PP-R1.6Mpa管材，DN20*2.3mm； 2.6.2排水管： PVC管件，管径为DN50*2.0mm； 2.6.3电线：采用（GB-5023-2008）标准BV电线，截面积在4平方毫米;动力电源所选择的电线，必须是三相五线，并符合国家规定接线标准； 2.7.电源插座： 2.7.1采用国标220V 10A或者16A带五孔插座，安全耐用； 2.7.2获得国家强制性产品认证证书（CCC）产品，投标文件中提供认证证书复印件； 2.7.3线盒：采用1.2mm厚冷连轧碳素钢板，模具冲压成型，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理； 3.钢玻试剂架： 3.1立柱: 100*40mm,采用≥1.2mm优质冷轧钢板折弯焊接而成，表面磷化EOPXY粉末静电喷涂防腐处理，双侧模具冲孔，对试剂架侧翼起支撑作用，结构坚固； 3.2层板：层板选用10mm厚单面钢化玻璃，防腐，易清洁;底托采用20*40mm方管，与立柱衔接固定，高度可调； 3.3护栏：试剂架层板双侧设有Φ12 mm 304不锈钢或碳纤维棒护栏，防止器皿及药品滑落； 3.4两侧挂片：采用≥1.5mm优质冷轧钢板焊接而成，表面磷化EOPXY粉末静电喷涂防腐处理； 3.5电源盒（插座）：试剂架立柱两侧设有独立钢制电源盒，采用≥1.0mm 优质 冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，220V、10A五孔插座； 3.6.试剂架性能检验要求如下【投标文件中提供满足以下内容的检测报告复印件，标注“▲”部分未提供检测报告的投标无效；投标文件中技术响应与检测报告不一致的以检测报告为准,原件备查】： 3.6.1金属件外观要求：焊接件、喷涂层、冲压件，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接表面波纹均匀、高低之差不大于1mm，涂层光滑均匀、色泽一致、应无流挂、皱皮、飞漆等缺陷；焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，；冲压件无脱层、裂缝；涂层应无漏喷、锈蚀，，检测结果：符合要求； 3.6.2安全性要求：与人体接触的零部件不应有毛刺眼、刃口、尖锐的棱角和端头，检测结果：符合要求； 3.6.3▲理化性能要求：硬度≥H；冲击强度：无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：24h乙酸盐雾试验，不低于7级，检测结果：合格； - 4.钢制实验柜（药品柜、仪器柜、资料柜、器皿柜）： 4.1.柜体：主体采用1.0mm冷连轧碳素钢板机加工而成，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力； 4.2.面板：主体采用1.0mm冷连轧碳素钢板机加工而成，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，其余材质同柜体，内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用； 4.3.层板：与柜体同等材质，箱体内设有托架，位置任意可调； 4.4.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异； 4.5.把手：采用304及以上不锈钢材质把手； 4.6.铰链：采用304及以上不锈钢材质合页铰链，180度开启； 4.7.工艺要求：钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷;钻孔位置由模具定位;切割、钻孔和倒角去毛刺； 4.8.钢制实验柜性能检验要求如下【投标文件中提供满足以下内容的检测报告复印件（实验柜、药品柜、仪器柜、资料柜、器皿柜其中任意一个），标注“▲”部分未提供检测报告的投标无效；投标文件中技术响应与检测报告不一致的以检测报告为准,原件备查】： 4.8.1◆金属喷漆涂层理化性能：硬度≥H，冲击强度：无剥落、裂纹、皱纹，检测结果：符合要求； 4.8.2▲强度和耐久性试验：拉门强度试验（30KG,10次）、拉门水平静载荷试验（80N，10次）、拉门猛关试验（3.0KG，10次）、拉门耐久性试验（2.0KG;50000次），检测结果：符合要求； 4.8.3金属件外观要求：焊接件、喷涂层、冲压件，管材无裂缝、叠缝、外露管口端面应封闭；焊接表面波纹均匀、高低之差不大于1mm，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象；冲压件无脱层、裂缝现象；喷涂层应无漏喷、锈蚀，喷涂层光滑均匀、色泽一致、应无流挂、皱皮、飞漆等缺陷，检测结果：符合要求； 4.8.4安全性要求：与人体接触的零部件不应有毛刺眼、刃口、尖锐的棱角和端头，检测结果：符合要求； - 5.通风柜： 5.1.通风柜上部柜体为全钢外壳，陶瓷纤维板内衬的双层结构；底柜为钢制柜体;钢制柜体加工材料为符合冷连轧碳素钢板； 5.2.通风柜主框架钢材基本厚度1.5mm；通风柜外壳，装饰封板，底柜门板等钢材基本厚度1.2mm，表面经环氧树脂喷涂防腐处理； 5.3.内衬板、导流板采用5mm厚陶瓷纤维板;抗酸碱腐蚀、阻燃、自动熄火、防爆、耐腐蚀、耐700℃温度，一体透芯，从里到外为同一材质;三段式导流设计对不同重量气体有效排放，并易于拆卸清洁更换，表面光滑而且内外均为白色;投标文件中提供满足以下内容的检测报告复印件，标注“▲”部分未提供检测报告的投标无效；投标文件中技术响应与检测报告不一致的以检测报告为准； 5.3.1▲提供耐干热性检测报告，参照GB/T17657-2013检测标准,检测结果为：表面耐干热性180度，检验结果为表面无变化； 5.3.2◆提供阻燃性检测报告，根据UL 94-2015检测报告，检测结果垂直燃烧第一次余焰时间为≦0秒，检测报告的样品名称为陶瓷纤维板； 5.3.3◆提供弯曲强度检测报告，出具参照ASTM D790-17标准的国家化学建筑材料测试中心检测报告，检测报告样品名称为陶瓷纤维板，测试结果≧127MPa； 5.4.扰流板固定底座采用耐蚀塑料材质（聚丙烯或聚氯乙烯等，阻燃性达UL 94 V-0等级），或采用厚1.5mm 304不锈钢材质制作； 5.5.维修门密封条采用耐蚀塑料材质（聚丙烯或聚氯乙烯等，阻燃性达UL 94 V-0等级），确保通风柜内维修门的密封性，避免污染外泄； 5.6.调节门视窗玻璃采用厚6mm及以上的安全胶合玻璃； 5.7.调节门传动方式采用齿槽链条传动，平稳的上下移动并保持水平不斜翘，施力停止时应稳定的停留在安全位置，全启、全闭状态有避免碰撞的缓冲及安全锁紧装置，避免调节门下滑伤人； 5.8.调节门把手采用基本厚度1.2mm钢板折弯成型，表面经环氧树脂喷涂防腐处理，上下边装耐蚀塑料材质（聚丙烯或聚氯乙烯等，阻燃性达UL 94 V-0等级）或304及以上不锈钢材质； 5.9.集气风罩采用耐蚀塑料材质无缝一体成型（聚丙烯或聚氯乙烯等，阻燃性达UL 94 V-0等级）；集气风罩出口设有耐腐蚀筛网，防止保险膜、纸屑等被吸入排风管道； 5.10.灯罩为全罩式，采用厚0.8mm的304不锈钢材质和5mm的安全玻璃，与通风柜内部隔离，避免灯具与柜内气体接触； 5.11.台面：采用一体高温烧制成型厚度25mm(20mm厚台面+5mm阻水边)实验室工业陶瓷台面(不能采用拼接或者后期加厚方式加工)，实验操作区域整体下凹5mm，四周翘边部分有效阻水，防止有害液体外溢;性能：四边含5mm厚一体成型陶瓷翘边能有效防止液体外溢；耐强腐蚀，耐1350℃以上极限高温，耐磨，耐污染，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护；【投标文件中提供满足以下内容的检测报告复印件，未提供检测报告或提供不全者为负偏离；投标文件中技术响应与检测报告不一致的以检测报告为准】； 5.11.1为确保台面的放射性核素限量要求达标：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果必须符合：内照射指数≦0.01,外照指数≦0.03； 5.12.2为确保台面的静载测试指标达标：提供耐静载测试检测报告，检测方法为：在样品750×750mm（加载面积为650×650mm）均匀施加荷载，观察样品状态;检测结果符合420Kg，≧50小时，无损坏； 5.11.3为确保台面的抗冲击性能达标，提供参照GB/T 26696-2011技术要求，结论满足325g钢球，落差≧600mm，无裂纹、无破损的检验报告； 5.11.4为确保台面的重金属释放量达标，提供参照GB18586-2001的标准，结论满足铅镉未检出的检测报告； 5.11.5为确保台面甲醛释放量达标，提供相关检测报告，检测样品为一体实芯黑色坯体陶瓷板，检测项目为甲醛释放量（气候箱法）72小时，参照GB/T17657-2013，检测结果为：未检出； 5.11.6为确保台面抗急冷急热性达标，提供相关检测报告，参照JC/T 872-2000(2017)标准，标准要求为无裂隙，检测结果符合； 5.12.工作台面前缘上方应具有可拆缷式下通风板设计，拆缷时不需使用特殊工具，下通风板两侧具有可移动或掀盖式穿线孔设计，以方便电源插头通过衔接至柜外插座，穿线孔大小应足以通过插头； 5.13.正面左右操作面板上各装设2组电源插座，共四个插座，其中16A 1只，10A 3只，220V； 5.14.通风柜底柜应为二组完整独立的落地型全钢制柜体（易燃品柜和药品柜）设计，其中一组为可易燃品柜，壳体采用1.2mm 的优质冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的优质冷轧钢板, 内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理；柜体内胆：全部采用5mm瓷白陶瓷纤维板，耐高温、阻燃、耐腐蚀、耐潮；柜体应填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维；铰链：无缝式钢琴铰链，确保门能开180度，门锁锁芯为全钢，二组柜体各配一层层板； 5.15.附属配件：配1套PP杯槽和遥控水嘴， 1套合成架(Φ12mm碳纤维材质)； 5.16.通风柜性能检测要求如下【投标文件中提供满足以下内容的检测报告复印件，标注“▲”部分未提供检测报告的投标无效；投标文件中技术响应与检测报告不一致的以检测报告为准】： 5.16.1◆平均面风速≥0.5m/s，检测时视窗开启高度按照国家或国际标准执行的； 5.16.2◆压损需<70Pa； 5.16.3◆示踪气体泄漏的平均浓度低于0.5ppm以及最大泄漏浓度低于0.5ppm； 5.16.4◆大体积视觉流动显示测试评级：符合； 6. 万向抽气罩： 6.1.关节：高密度pp材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、组装及清洗; 6.2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶; 6.3.支撑弹簧/关节连接杆：304不锈钢; 6.4.关节松紧旋钮：全铜材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合; 6.5.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量; 6.6.拱形/杯形集气罩：透明，直径350mm，高密度pp/pc材质; 6.7.伸缩导管：直径75mmPP管，独有360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1600mm; 6.8.固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底; 6.9.吊顶孔罩：用于遮盖因安装需要在吊顶处多开挖的孔; 6.10提供压降测试测试报告复印件,未提供检测报告为负偏离; - 7.排风试剂柜和排风废液暂存柜： 7.1.试剂柜上下四开门，双锁结构，2块一次成形注塑活动式层板，瓷白色，层板高度可以调节，药品柜带通风接口; 7.2.备有安全双门锁，加强管制药品安全管理; 7.3.柜体材质：8mm厚PP材质、具有耐强酸、强碱与抗腐蚀；且达到国际阻燃标准UL94 V-0级，提供检测报告； 7.4.层板：必须为一次成型注塑层板，四周有防滑设计，不可使用焊接层板； 7.5.门板：白色PP8MM，5mm厚PVC透明视窗； 7.6.绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳； 7.7.把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳，附安全锁； 7.8.安全设计：为防止药品柜震动或药品碰撞而倾倒，防护板随物品加以固定之安全设计，以防物品倾倒而破裂； 7.8.柜体顶部开排风口，规格Φ97mm； 7.9.废液暂存柜；柜内要放置废液桶； 7.10.◆提供排风试剂柜检测报告复印件,未提供检测报告为负偏离； - 8.顶式吸风罩： 8.1.全部采用8mm厚PP板材质，顶部风口Φ250mm； 8.2.配大2根实验室专用T5日光灯； 8.3.安装吊筋膨胀螺丝固定在顶部，吊顶下面吊筋外套不锈钢装饰圆管； 8.4.每个风口配有定风量蝶阀和定风量调节阀，调节风量； 8.5.◆提供顶式吸风罩检测报告复印件,未提供检测报告为负偏离； 9.原子吸收罩: 9.1.材质：全部采用1.2mm厚304不锈钢材质； 9.2.排风口：进风口400*400m;出风口φ160mm； 9.3.底座：固定在顶部，1.2mm厚304#不锈钢材质； 9.4.高度：2400-2700mm，可在一定范围内自由伸缩（≥300mm）； 9.5.其它：配手动调节阀； 9.6.◆提供原子吸风罩检测报告复印件,未提供检测报告为负偏离； 10.不锈钢水槽台及不锈钢水槽： 10.1.台面：材质304不锈钢，内衬木板厚1.8mm，台面及底部封板板厚1.0mm，封板双封满焊处理， 10.2.水槽：材质304不锈钢，支架式水槽，槽体内外均为圆弧制作，槽体内槽体板厚1.2mm，外封板板厚1.0mm，配不锈钢水口，水口为焊接水口(避免在后期使用中出现漏水等情况)水槽槽底带底封板，底封板厚度1.0mm，底封采用点焊打胶处理，打胶采用中性硅胶，配不锈钢快接式返水弯，返水弯下端带不锈钢装饰盖，水槽带150mm挡水板，水池靠墙侧无外围板，水池整体满焊处理，外表面打磨平整拉丝处理，水池内槽体圆弧处抛光处理； 10.3.箱体及门板： 10.3.1所有箱体板采用国标E1级18mm厚的实木多层板，采用1*20mmPVC同色封边条封边，热熔胶高温全自动直线机封边； 10.3.2所有门板采用国标E1级18mm厚的实木多层板，采用2*22mmPVC同色封边条封边，热熔胶高温全自动直线机封边； 10.3.3箱体后板设计可拆卸便于维修的12mm厚活动板，便于使用过程中检修水、电、气等管道； 10.4.钢架： 10.4.1钢架结构为组合连接结构，并具方便拆装、重复使用功能； 10.4.2钢架全部采用40*60*2mm厚方钢，整体焊接成口型结构，承重350kg/㎡以上之荷重功能，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理； 10.4.3钢架连接翼、固定片:材料采用1.5mm厚镀锌钢板冲折制作，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理； 10.4.4可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震； 10.4.5所有钢架表面接缝均应满焊，焊接处打磨平整以保持为连续的平滑表面，所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层；支腿采用Φ38*1.5圆管制作，带不锈钢调节地脚制作配硅胶护套保护地面，; - 11.置物架： 11.1.立柱：40*80*1.2mm，梁40*60*1.2mm，采用1.2mm优质冷轧钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点； 11.2.隔板采用1.0mm优质冷轧钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点； 11.3.钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷;钻孔位置由模具定位;切割、钻孔和倒角应去毛刺;隔板分为四层，隔板可调节，每层承重达200KG以上； 11.4.◆提供置物架检测报告复印件,未提供检测报告为负偏离； - 12.方凳： 12.1.管材：20mm×20mm壁厚1.2mm方形钢管，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点； 12.2.凳面：凳面嵌入方管框内，并保持凳面在同一水平面上，采用18mm厚实木多层面板，并采用2mm厚PVC封边条，以热溶胶高温热压后作防水封边处理；边缘经倒圆角修饰； 12.3.脚套：采用塑料脚套保护地面； 12.4◆提供方凳检测报告复印件,未提供检测报告为负偏离； 13.实验椅： 13.1.椅面、椅背：采用性能优质的透气性网，比普通网布性能提高50%; 13.2.气压捧：达到SGS认证，每只气压捧要印有可追溯来源美国杜邦进口; 13.3.PP“T”型扶手，裁切泡棉带坐壳; - 14.钢木椅： 14.1.管材：采用φ22mm或20×20mm壁厚1.2mm钢管，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点； 14.2.凳面与靠背：采用10mm厚多层板，凳面板尺寸：380*370mm，靠背板尺寸：380*180mm； 14.3.脚套：采用塑料脚套保护地面； 12.4◆提供钢木椅检测报告复印件,未提供检测报告为负偏离； - 15.投影仪及幕布： 15.1.亮度: ≥3300流明(ISO21118标准),标准分辨率:1024ⅹ768,显示宽高比:4:3（支持16:9，16:10）,成像技术: 3LCD技术,成像系统:多晶硅有源矩阵式液晶显示板≥0.63英寸（显示宽高比4:3）； 15.2.倍手动变焦。覆盖投射比1.5-1.8通过手动控制聚焦变焦； 15.3.高效防尘。使用Hybrid 高效防尘过滤网，过滤灰尘粉粒以保证投影机较长时间运行而无需维护清洁； 15.4.HDMI端口与HDCP（高带宽数字内容保护）协议兼容，可以显示HDCP兼容DVD播放机或类似设备发出的视频信号,支持改变遥控器的信号频率； 15.2.直接开启电源：投影机实在灯泡点亮时直接切断电源，当再次向投影机供电时，投影机会自动开启自动关闭电源：在设定的时间段内，如果投影机没有信号时，投影机会自动关闭； 15.3.电动投影幕布：幕布材质：白塑或玻珠, 屏幕比例4:3,幕布基材：软幕,安装方式：壁挂式,增益：2.5倍； 15.4◆提供投影仪检测报告复印件,未提供检测报告为负偏离 - 16.绘图桌： 16.1.整体采用钢架升降结构，桌面为磁性图板含导轨平行尺，配置多个储物空间； 16.2.桌支架外管约40×90×1.5mm椭圆钢矩管，内管约70×30×1.2mm椭圆钢矩管；所有焊接部位必须采用二氧化碳保护焊接工艺，满焊，焊点牢固、平滑、美观，无气泡、毛刺和漏焊、假焊现象，具备耐磨抗刮花性能；全部采用静电均匀喷塑（颜色为淡浅灰色），喷塑前应进行完整的除油、除锈、酸洗磷化处理，确保不出现喷塑剥落、反锈现象 ； 16.3.磁性绘图板：采用白色E1级环保磁性绘图桌面；图板左侧轨道印有mm水平基准线，方便平行一直尺移动参考距离；另外桌面上配置二组不锈钢压直条，方便压靠绘图纸，方便绘图作业；桌面下部配置有笔槽用于临时放置在绘图过程中需要调换的绘图笔等工具，磁性桌面基材采用E1级三聚氰胺板，采用环保型胶合剂高频热压一次成型，握钉力强，不易膨胀，不易变形，牢固耐用;采用1.5mm以上PVC加热溶胶全自动机械封边机封边，边沿整齐平滑，层纹清楚； 16.4.铝合金导轨及平行一字尺：桌面的左、右侧的配置有铝制导轨，内安装有带滑轮组，安装在滑轮组的平行一直尺上、下推拉移动自如，平行尺并具有自动水平浮起 1-2mm和向上0~270度的翻转功能，方便制图作业的快捷和方便；右侧滑轮组设置一个功能旋钮，松开后可以使直尺倾斜±20°，以绘制一些特殊斜线;左侧滑轮组设置一个锁定旋钮，可以使直尺锁定于图板的任意位置； 16.5.桌面倾角调节：磁性绘图板左、右双侧背部采用“曲臂”绘图专用倾角调节铰链，同步控制多级调节倾斜度调节0-80°，使学生能够根据自己的身高随意选择自己合适的姿态，减少绘图过程中的疲劳现象； 16.6.桌面高度升降调节：桌架右侧配置桌面升降手摇杆，向左或者右摇动升降手柄即可调节桌面上升或者下降，调节高度范围为约700～1000mm；满足不同绘图或绘画作业的人体工程学高度要求； 16.7.储物空间：桌面板背后有长方形钢板钣金储物厢，桌支架中部配置有图纸厢和平台等储物空间，方便放置图纸、书籍和文具等物品； 16.8.稳定性调节脚垫：桌腿支架底部采用塑胶木水平调整螺丝脚垫，可防滑、防噪音，具有调节功能，保证桌面稳定和结构的坚固； - 17.防静电地板： 17.1.总体参数：防火等级：A级，踩踏噪音：优于30dB，板面耐磨：10以上，承载力要求：综合弱电机房、通信、AFC设备室等≥800kg/㎡； 17.2.材质要求：基板：厚度不小于30mm的矿物质材料，需具有防火A级和防潮特性，底板：厚度不小于0.5mm的磷化钢板，并经过防氧化处理，面板：贴面为厚度不小于1.0mm的钢质防静电面板，并具有防火，导静电，高耐磨等特性，磨耗量：大于0.02克/c㎡，周边封闭材料：厚度不小于0.5mm，不大于1mm的复合材料，并具有防火，导静电等特性； 17.3.配件要求：竖支撑架：上支撑面直径不小于100mm，金属厚度不小于3mm，并配置不小于1.8mm厚的限位垫盖，用以导静电，缓冲降噪，竖支撑架的高度可调整，最大可调整高度不小于1000mm，下支撑架：采用直径不小于100mm的凸形金属座，金属厚度不小于3mm，并具有固定孔，横支撑梁：应采用II型支撑梁，金属材料厚度不小于1mm，并配有PVC限位垫套，用以导静电，缓冲降噪，竖支撑架与横支撑梁的连接工艺必须采用螺丝紧固，支架系统所有金属材料并须作防氧化处理，接地附件：接地方式采用等电位、网格地的方式敷设地线，使用铜带在活动地板下面交叉焊接;铜带底部与建筑地面绝缘处理，接地电阻不应大于1Ω，铜带采用紫铜材质，接地线：长度应考虑连接到就近接地端子箱内接地排上; 17.4.材料技术要求：在温度为15～30℃，相对湿度为30%～75%时，地板系统电阻值为1.0×105～8Ω，地板的机械性能符合以下规定：1.承重类型：Z;2.均布荷载（kg/m2）: ≥1600;3. 集中荷载（kg）: ≥400;4. 挠度: 中心集中荷载为300kg时，挠曲量2mm以下支撑的承载能力应大于1000kg， 地板表面应柔光、不打滑、耐污染;所有材料外观良好，无变形，没有容易造成手部受伤的毛口、毛刺、尖角存在;零配件中不能有妨碍组装的缺陷; - 18.教师桌与电脑桌： 18.1.板材：台面采用E1级25mm厚的环保E1标准三聚氰胺板，抽面及门板柜体采用E1级18mm厚的环保E1标准三聚氰胺板 18.2.封边：台面与抽面面板采用2mm厚PVC同色封边条封边，柜体采用1mm厚PVC同色封边条封边，所有板件均为光滑无毛刺全封边处理;热熔胶：应达到国家环保E1标准，封边胶封边后既防水又不易脱落，经久耐用，无有害气味； 18.2.铰链：耐酸碱及有机溶剂;达到国际五金行业标准;外形美观、无噪音，经久耐用； 18.3.三节轨：重型三节导轨，可承受45公斤的压力，模具成型，伸缩自如； 18.4.拉手：304不锈钢C型中弯拉手，外观美观大方； - 19.屏风工作台： 19.1.屏风款式30款，铝合金框架，上部内嵌5mm厚条磨玻璃，下部内嵌三聚氰胺板或屏风麻绒布料，配有台面、活动柜、抽屉、键盘架、主机架、插座等； 19.2.屏风：铝合金框架1200mm高度，包括顶盖、边盖、踢脚板全部使用铝合金制造，表面作着色喷塑处理，配合台面、抽屉，框架底部附有水平调节脚，可根据不同地面调节高低，使用麻绒布料，耐磨性强、不助燃，肉眼无色差，经防污处理，清洁方便，并提供多种颜色以供选择，走线方法：屏风踢脚板内(或新式桌上线槽)的走线槽可排设电源线、电话线、电脑线等;并可另外安置插座盖于踢脚板，线路由插头通过台面板预设的过线孔通至台面上，使用方便灵活，并保持整体效果完美，连接方式： L形连接和十字连接，四人组合，台面支承架用于台面板固定屏风； 19.3.板材：台面采用E1级25mm厚的环保E1标准三聚氰胺板，抽面及门板柜体采用E1级18mm厚的环保E1标准三聚氰胺板； 19.4.封边：台面与抽面面板采用2mm厚PVC同色封边条封边，柜体采用1mm厚PVC同色封边条封边，所有板件均为光滑无毛刺全封边处理;热熔胶：应达到国家环保E1标准，封边胶封边后既防水又不易脱落，经久耐用，无有害气味； 19.5.铰链：耐酸碱及有机溶剂;达到国际五金行业标准;外形美观、无噪音，经久耐用； 19.6.三节轨：重型三节导轨，可承受45公斤的压力，模具成型，伸缩自如； 19.7.拉手：304不锈钢C型中弯拉手，外观美观大方； 19.8.辅件：塑料50孔线盒，塑料键盘架及主机架，每个人位配2个插座及网络插座； （六）排风系统： - 1.定风量排风系统功能要求: 1.1.定风量控制系统包括定风量阀、通风柜控制器、通风柜操作显示器等设备,实现通风柜的定风量通风控制功能； 1.2.每台通风柜配置一套独立的控制操作显示器，安装在通风柜立柱上； 1.3.操作显示器采用玻璃触摸按钮面板；有风阀开度显示；可预设风阀开度；有可预设3个开度值；可一键启停，一键切换不同状态开度值；可联动风机系统开机，可控制柜内照明灯；具有RS485通讯功能，可实验远程控制功能；定风量排风系统可实时采集风阀运行参数，快速调整排风总量； 1.4.通风柜使用定风量蝶阀时，控制系统应具备停机过程首先完全关闭同一风机组各通风柜定风量蝶阀，然后再关风机的功能； 1.5.当出现应急情况时，开启紧急排放模式，控制系统将变风量阀打开到设定的最大通风量，操作面板有蜂鸣报警，同时可以上传报警至中控系统； 1.6.能对实验室内的动力新风送风装置实现送风量和通风量实时联动控制，保证室内微负压状态; 1.7.具有废气处理装置运行状态和TVOC浓度(对于有机及混合类废气处理装置)、pH（对于无机类及混合类废气处理装置）在线实时监测、报警功能； 1.8.能对实验室内的通风柜、风机、废气处理等各类设备的运行状态进行实时监控; 1.9.系统具有提前开机和延时关机功能，可由管理人员设置时间参数； 1.10.采用实验室智能化集中控制系统，主要包括设备运行管理、环境安全监督、实验过程状态监控、应急突发事件实时记录及发送四大模块，对系统运行状态进行24小时全程实时监控;具有“短信报警”功能，在设备隐患升级为故障之前，提供解决方案，对设备运行故障及突发事件等及时记录并实时发送信息，设备管理各项工作流程进行标准化功能等； 1.11.报警级别管理（用户优先权定义），有访问权限者设置或修改报警； 1.12.历史数据及报告存档；执行系统备用和恢复、储存数据库、系统运行参数统计等； 1.13.提供预防性维护表等信息数据； 1.14.具有远程监控功能(主板:工业双核\显卡:高清集成显卡\显示器:22寸 1080P)，可远程监视通风柜、启停状态、照明状态等的实时显示；远程控制通风柜的启停（由系统管理员设置是否开放此功能）；远程监控通风机状态，设定并显示管道静压值，显示风机运行频率，过滤器堵塞报警；可报警远程自动显示和短信自动发送（通风柜温度超限报警、通风机系统故障报警）； 1.18.风干管风速控制在8—12m/s，通风支管风速控制在4—8m/s，为了减少系统阻力及降低室内噪声，增大风管尺寸以减少风速； - 2.定风量蝶阀: 2.1.包括内容：定风量碟阀、通风柜操作显示器、通风柜控制器； 2.2.定风量碟阀应具有快速反应能力，当通风管道压力变化或操作移门位置发生变化时，调节响应及稳定时间为≤5s； 2.3.蝶阀所用的阀门轴杆与蝶叶采用PP模压一体成型设计，以保证高耐腐蚀性，带气密环确保高气密；轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力；为提高防腐能力，与废气接触部分不允许有任何金属部件；满足实验室防火、防腐、噪音要求；阀体防火阻燃等级为UL94-V0级，具有SGS燃烧《测试报告》； 2.4.蝶阀配置模拟量快速执行器：高可靠性，高速反应，接收控制信号后响应时间不高于0.4秒，全行程平衡时间不高于5秒，高使用寿命，高稳定性;扭矩10N.M; 2.5.蝶阀性能检测要求如下【投标文件中提供满足以下内容的检测报告复印件，标注“▲”部分未提供检测报告的投标无效；投标文件中技术响应与检测报告不一致的以检测报告为准】： 2.5.1▲阀体防火阻燃等级为UL94-V0级,投标文件中需提供防火阻燃等级报告； 2.5.2◆要求控制柜符合强制性认证规则,具有动力柜CCC认证证书,且都在有效期内； 2.5.3◆阀门的测量装置需国家或国际权威机构出具的评定证书； - 3.风管: 3.1.实验室通风管制作选用PP材料，必须保证全新材料制造，且达到国家标准； 3.2.风管材料应符合质量要求，有出厂合格证明书或质量鉴定文件；风管板材不应低于以下规格（单位：mm）： 圆形风管; 矩形风管. 直径D; 板材厚度; 长边尺寸b; 板材厚度. D≤320; 3.0; b≤320; 3.0. 320<D≤630; 4.0; 320<b≤500; 4.0. 630<D≤1000; 5.0; 500<b≤800; 5.0. 1000<D≤2000; 6.0; 800<b≤1250; 6.0. 1250<b≤2000; 8.0. 3.3.矩形风管必须为自动焊接且纵向焊缝≤2条，焊缝应饱满，焊条排列应均匀、美观，保障焊缝不开裂，宽边大于600mm的风管需适当加固;风管之间连接采用焊接方式，风管与阀门相连允许法兰结合（必须加5mm法兰胶垫，连接螺栓为塑料材质）;风管制作完毕后应使用中性清洗液将内表面清洗干净，并用塑料薄膜及胶带封口以备安装； 3.4.室外风管保证防腐、耐低温和耐候性能； 3.5.风管安装应考虑防凝结水并设置凝结水回流装置，水平管应保持一定的坡度，坡向室外立管;风管安装的位置、标高、走向等均应符合设计要求，做到横平竖直，连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母在同一侧； 3.6.所有风管设置必要支、吊架，管道支架按国标加工制作，要求外形美观、牢固、耐腐;风管水平安装时的固定支架间距应做到：风管直径或长边尺寸≤400mm时，固定间距不应大于3m；风管直径或长边尺寸>400mm时，固定间距不应大于2m;风管垂直安装时，固定间距不应大于2.5m； 3.7.风管的弯管曲率半径一般为1倍边长，最小不应少于200mm，弯曲向尺寸或等于 500mm的应设导流片（内外弧的弯头可不装设导流片），圆形风管采用承插连接，矩形风管采用法兰连接; 3.8.所有风管穿入通风坚井时，均应加装防火风阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升到至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延 3.9.PP板性能检测要求如下【投标文件中提供满足以下内容的检测报告复印件，标注“▲”部分未提供检测报告的投标无效；投标文件中技术响应与检测报告不一致的以检测报告为准】： 3.9.1▲漏风量要求:出具的PP风管漏风量检测报告,且检测结果≤4.1m³/h.m²的检测报告复印件； 3.9.2◆破坏强度要求:提供第三方检测机构出具测试方法为GB/T9341-2008的检测报告，测试项目为弯曲模量，检测结果≥2100Mpa,测试项目为悬臂无缺口冲击强度,检测结果≥35KJ/㎡； 3.9.3◆耐高温要求:提供第三方检测机构出具的检测报告,测试项目为维卡软化温度，且检测结果为≥80℃； - 4.消声器： 4.1.消声器壳体采用不小于10mm厚玻璃钢材质一体成型；或采用不小于10mm厚阻燃PP板焊接成型，所有焊缝需做到两面焊（最后一道焊缝可只焊一面），必须牢固、光滑；消声器整体应有足够的强度，须在系统压差2000Pa下不发生任何变形,不漏风； 4.2.吸声棉采用超细玻璃纤维棉，并用不锈钢丝网加固，吸声棉与穿孔板之间，吸声棉层厚度为100mm，吸声棉层松紧适中、密度均匀铺设，有防止下沉的措施； 4.3.消声器所有材料均应符合设计规定的防火、防腐要求； 4.4.消声器要保证通风机运行时有良好的消声效果,满足室内噪音小于60dB（A）； - 5.风机: 5.1风量风压需满足设计风量风压,且为正偏差,偏差范围不得超过3%; 5.2.风机采用具有耐酸碱的防腐玻璃钢变频离心风机,采用高效节能产品(一级能效),风机设计点在高效率点,运行工况可避开小流量区,风机在小流量区能做到不喘振，风机装配后能达到合格的各项性能要求； 5.3.外壳及叶轮材质：FRP耐酸碱VinylEster(乙烯基脂树脂+无碱玻璃纤维)制作,风机叶轮为悬臂闭式后倾离心式结构,为防止有毒有害气体泄漏,风机轴封处需采用石墨盘根密封,传动方式为皮带式传动； 5.4.风机在正常使用情况下寿命至少为10年(易损件除外),轴心材质：S45C(玻璃钢包覆或环氧树脂喷涂)；机架材质：SS41+EPOXY(环氧树脂喷涂),所有紧固件需采用SUS316作预埋防止腐蚀，外部裸漏部分需采用帽套结构（避免松动）； 5.5.转子动平衡等级：符合ISO1940规范之2.5mm/s等级；风机叶轮的动力平衡精度不低于G2.5级，且能24 小时连续运转； 5.6.机组振动等级：符合ISO2372规范之4.5mm/s等级；风机安装后运行时的的机组振动应符合JB/T 8689-2014通风机振动限值要求规范之4.5mm/s等级，其中风机轴承座振动≤2.5mm/s、电机振动≤4.5mm/s； 5.7.噪声要求：风机采用良好的设计、精密的加工、精细的装配，以使风机具有良好的噪音性能，噪音按照国家相关标准执行； 5.8配置要求：电机厂家参考（西门子、东元、马拉松或其他同等档次品牌）、 风机轴承参考（SKF/NSK/FAG或其他同等档次品牌）、皮带厂家参考：马牌、三星、欧皮特或其他同等档次品牌、风机轴承座参考：河北同心、鼎和、哈轴或其他同等档次品牌； 5.9玻璃钢离心风机性能检测要求如下【投标文件中提供满足以下内容的检测报告复印件，标注“▲”部分未提供检测报告的投标无效；投标文件中技术响应与检测报告不一致的以检测报告为准】： 5.9.1◆提供第三方检测机构出具具的节能产品认证证书(一级能效) ； 5.9.2◆提供国家防爆认证证书（整机）的防爆风机合格检验报告； 5.9.3提供风机主要材料质量检测合格报告； - 废气处理： 本项目需进行处理的排风系统排放的废气类型为混合废气（有机+无机），不能简单统一采用一种处理工艺，应针对不同类型的废气，根据废气中污染物特性，结合当地自然气候特点和现场安装条件，采用可靠合适的处理工艺和处理设备； 1.功能要求: 1.1.废气处理后排放应稳定达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)； 1.2.处理设备应采用分级分段组合处理工艺，各级处理功能明确，污染物去除针对性强； 1.3.采用全流程自动控制和运行状态实时在线显示模式，可根据使用要求和维护要求控制和调整废气处理设备运行过程的主要工况参数（如风量、压差及运行时段等），设在线监测TVOC废气超标报警，系统需实现远程监控； 1.4.废气处理过程必须常温、常压、稳定，无剧烈的能量转换，不产生二次污染； 1.5.提供该废气处理设备使用的成功案例和项目介绍,属专利产品的应提供专利证书； 1.6.◆提供废气处理设备成功案例项目的第三方检测机构(CNAS或CMA)出具的达标排放检测报告 (投标文件中提供检测报告复印件,未提供检测报告为负偏离)； 1.7.▲提供废气处理设备的整机检测报告复印件； 1.8.▲提供活性碳检测报告复印件,且检测结果碘吸附值≥600mg/g； 2.混合废气处理设备： 2.1.采用干式过滤+无机吸收液吸收+有机吸收液吸收+活性炭吸附的组合式处理工艺，混合废气类型：有机废气+无机废气； 2.2.处理设备为卧式结构，箱体材质采用1.2mm厚304#不锈钢材质, 设备整体结构必须坚固稳定，耐腐性能高；吸收工艺段与吸附工艺段之间必须具备有效的除雾装置； 2.3.吸收工艺段采用双级两相错流的气/液接触反应工艺； 2.4活性碳装填量必须保证对主要有机污染物（非甲烷总烃、苯胺类）去除率大于90%，设备风阻≤600Pa，截面积风速不大于1.2米/秒。活性炭装填方式必须便于取出和填入（再生），工艺设计满足技术参数功能要求； 2.5.◆总停留时间≥1.5秒(附算表)，过流介质温度≤40℃，运行功率≤9.5KW，设备运行噪声≤60dB； 2.6.在线显示和控制风量、吸收液pH值、吸收液液位、吸收液品质、压差、加药、排液和泵机运行状态等主要工况参数； - 3.活性炭再生装置： 3.1.为减少运行成本，鼓励使用活性炭再生装置，保证活性炭可再生循环使用五次以上。要求活性炭再生装置工作过程不产生二次污染； 3.2.◆热风循环脱附再生，分为加热控温单元和废气处理单元，再生过程产生的废气全部收集处理，处理工艺采用析出液收集、吸收液吸收、催化氧化，活化工作全自动控制，活化时间不小于3小时，活化温度90-120度； 3.3.◆加热控温单元外壳采用冷轧钢板(表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理)，内胆采用1.0mm厚304不锈钢，废气处理单元箱体材质采用不小于1.2mm厚304不锈钢； 3.4.活化后活性炭吸附容量恢复率≥90%，灰化率≤1%，活性炭强度≥97%。活性炭活化能耗≤50KW.h/m³，活化过程出料方式：手动操作。活化过程排放废气排放应达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。 3.5.供电电压：380V50Hz，装置运行功率≤9.5KW； 3.6装置采用PLC智能控制，活化过程在线显示。 - 4.设备基础： 4.1.将楼顶原地面基础防水层与保温层开槽后，在楼顶地面基础上立上翻梁木模，后在木模内浇注混凝土，根据定位的预埋钢板位置，将预埋钢板下方用钢筋焊接后预埋进混凝土上翻梁表面，达到强度规范后拆除模板，在浇注成型的上翻梁基础上再次做防水层； 4.2.据上翻梁之间间距，提前预制切割好18号工字钢，在工字钢表层先刷防腐漆，后刷灰色面漆，经过两层油漆涂刷后，待油漆晒干后，将18号工字钢与提前预埋好的预埋钢板焊接，工字钢两边焊接尺寸应超过预埋钢板中心位置； 4.3.翻梁宽度≥250mm，高度超出屋面≥200mm。18号工字钢高度为180mm,宽度为94mm,型号为Q235； |
| - 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  | 本项目实行总承包制，供应商应对本项目进行全面分析后按交钥匙工程报价。投标价格包括设备费、运输费、人工费、安装调试费、利润、税费、验收、培训、招标代理服务费及所有相关的直接、间接费用等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。（采购人不再支付中标价以外的任何费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 除“采购内容及技术需求表”中有特别要求的，其余货物质保期不少于五年（自交货并验收合格之日起计）；质保期从验收合格投入使用之日起计，所有产品按国家“三包”规定保修。终身提供技术支持服务。在质保期期内因货物质量、安装而造成货物损坏，其全部费用由中标人负责，包括更换废气处理中的所有耗材。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期及交货地点 |  | 1、交付使用期：自合同签订之日起60个工作日内安装调试完毕交付使用并验收合格。 2、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件 |  | 1、签订合同后10个工作日内采购人向供应商支付合同总金额30%的预付款，待货物安装调试完毕并最终验收合格后，开具全额发票给采购人，采购人在15个工作日内付清供应商剩余的70%合同款。 2、合同签订之前，供应商按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金。供应商应按投标响应和合同约定提供相关售后服务，提供的货物在质量保修期内无质量问题，在质量保修期结束后，供应商向采购人提出办理退还申请，采购人应在收到申请相关材料后15个工作日内完成退付（无息）。履约保证金缴款账户信息： 户名：南宁师范大学，开户银行：中国银行南宁市明秀东支行，账号：626257498267。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | - 提供五年硬件质保期，质保期内产品出现故障免费修复，故障维修期间，提供备品给采购人使用。 - 对采购人的技术人员进行免费培训，使其全部掌握设备的使用和日常维护。 - 故障响应时间：中标供应商在收到甲方故障维修通知4小时内达现场进行维修；一般问题12小时内解决；重大问题24小时内解决；特殊故障现场无法解决的，以书面形式通知甲方并制定维修方案和确定故障排除时间。 - 在质量保证期内，设备出现质量问题，中标供应商负责免费维修，维修期间采购人有权要求中标供应商提供相同型号/配置的代用品。 - 保质期满后，提供终身有偿维护服务，更换零配件价格低于市场价。 - 投标人必须在投标文件中提供具体的售后服务承诺书（内容包括但不限于：明确保修期、故障响应时间、售后服务技术人员名单和联系方式、定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等）（格式自拟）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | - 本项目货物不接受进口产品(包括货物和服务，下同)投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 - 投标产品必须为全新原装产品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。项目采购的设备质量问题达不到采购人使用需求的，采购人有权要求中标供应商更换设备。 3、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括安装费用。 4、中标人提供的产品及服务不满足招标文件要求导致验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 5、各投标人根据现场实地勘查情况，结合项目提供（包括但不限于）实验室设备平面图、排风废气设备平面图、排风废气系统图、水电改造施工图、实验室设备单件图、房间及楼顶效果图等。 ▲6、免费配合采购人将其他实验室的通风、排风系统及废气处理设施接入本采购项目的相关设备中，并完成设备调试，确保设备正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | - 本项目核心产品为中央台和边台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场考察 |  | 1、鉴于本服务项目需要根据项目实施场地做定制化设计及实施方案，投标人投标前应在规定时间内到达项目实施现场做现场实地勘查，以确保投标人明确了解真实的现场情况和项目实际需求，保证项目按时按质按量完成; 2、集中勘查时间：2020年7 月 10 日09:00分集中，考察现场所发生的费用由投标人自行承担，逾期不候; 3、联系人: 张新英 ，电话： 18174743519 ；集中地点：南宁师范大学武鸣校区大地组团教学楼1一楼大厅; - 4、现场踏勘携带的资料：委托代理人持单位介绍信原件、个人有效身份证原件前往; |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：南宁师范大学环境与生命科学学院环境实验室设备及排风废气处理设备采购项目 项目编号：GXZC2020-G1-002201-HYJS |
| 2 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、投标人须就《招标项目采购需求》中全部货物及服务内容作完整唯一报价； 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4、本项目的招标代理服务费详见《投标人须知》第九条“其他事项”中的招标代理服务费的相关规定。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：按第一章《公开招标公告》第十条规定交纳。 |
| 4 | 答疑与澄清： 投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于购买招标文件后7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 5 | 投标文件组成： （1）开标一览表，正本一份，副本四份； （2）资格审查文件，正本一份，副本四份； （3）商务、技术、报价文件（合并成册），正本一份，副本四份。 |
| 6 | 投标截止时间及地点： 投标人应于2020 年7月 24日11 点 00 分前将投标文件密封送交到广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）开标厅，逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝；没有购买招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。 |
| 7 | 开标时间及地点： 本次招标将于2020 年7月 24 日11 点 00 分在广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）开标厅开标。投标人应派法定代表人（负责人）或其委托代理人参加开标会并签到；投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表未参加开标的，视同认可开标结果。 |
| 8 | 评标办法及评分标准： 本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。 |
| 9 | 中标公告及中标通知书： 采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（www.gxzbtb.cn）。 |
| 10 | 投标保证金退还（不计息）： 除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同并将两份合同送到采购代理机构备案后五个工作日内退还，不计利息。 广西北部湾宏亚建设管理有限公司投标保证金退还咨询联系人：小杨，联系电话：0771-3335189。 |
| 11 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起30日内。 |
| 12 | 采购资金来源：财政资金。 |
| 13 | 付款方式：详见《招标项目采购需求》中的“商务要求表”中的“付款条件”。 |
| 14 | 投标文件有效期：60天。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于本招标采购单位。 |

一、总则

- （一）适用范围

- 本招标文件适用于南宁师范大学的南宁师范大学环境与生命科学学院环境实验室设备及排风废气处理设备采购项目 项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

- 1. “采购人”是指：南宁师范大学。

- 2.“采购代理机构”是指：广西北部湾宏亚建设管理有限公司。

- 3.“投标人”系指购买招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或自然人。

- 4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- 5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- 6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- 7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- 8.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标采购方式

- 公开招标采购方式。

- （四）投标委托

- 投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- （六）联合体投标

- ▲1.本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

- 1.本项目不允许转包。

- 2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照评委抽签的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品在第二章《招标项目采购需求》中载明。

- ▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员应为本法人或控股公司员工。

- ▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- ▲5.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，在本项目投标截止时间前，投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标文件将被拒绝。

- （九）质疑和投诉

- 1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 2.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。投标人提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

- 3.投标人应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函，投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

- 质疑联系部门：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

- 质疑联系人：卢小玲     联系电话：0771-5670712

- 通讯地址：南宁高新区科园大道东四路7号远信光电产业大楼25层2517号

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

- 1.公开招标公告；

- 2.招标项目采购需求；

- 3.投标人须知；

- 4.评标办法及评分标准；

- 5.合同主要条款格式；

- 6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

- 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

- 1. 投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于购买招标文件后7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

- 3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 5. 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

- 投标文件由资格审查文件、商务文件、技术文件、投标报价文件组成。

1. 资格审查文件：

- （1）▲投标保证金交纳证明（复印件）。

- （2）▲投标人有效的加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件。

- （3）▲①、至本项目投标截止之日起近半年以来连续3个月或最近一个季度的依法缴纳税收证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）]。▲②、至本项目投标截止之日起近半年以来连续3个月或最近一个季度的项目实施人员社保证明（社保证明必须经投标人所在地的社保部门盖章确认，社保证明名单要与项目实施人员一览表人员名单相一致，依法不参与社保的人员，应出具相关的证明文件）。

- （4）▲投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见“第六章 投标文件格式”）。

2.商务文件：

- （1）▲投标声明书 （格式见“第六章 投标文件格式”）。

- （2）▲法定代表人（负责人）身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式见“第六章 投标文件格式”）。

- （3）产品销售许可证、安全生产许可证、加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本等（复印件）。

- （4）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

- （5）招标文件列明的其他证明文件（注明必须提供的必须提供，否则投标无效）。

- （6）节能环保等方面的资质证书或文件；

- （7）投标人的信誉、荣誉证书或文件；

- （8）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书。

- （9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

- （10）投标人情况介绍。

- （11）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

- （12）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- （13）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

- （14）▲商务响应表（格式见“第六章 投标文件格式”）。

3.技术文件：

- （1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）。

- （2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状。

- （3）产品出厂标准、质量检测报告等（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）。

- （4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书。

- （5）设备配置清单。

- （6）▲技术响应表（格式见“第六章 投标文件格式”）。

- （7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

- （8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

- （9）▲项目实施人员一览表。

- （10）优惠条件：投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

- （11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施。

- （12）投标人需要提供的其他文件和说明（格式略，▲第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的，必须提供，否则投标无效）。

4．报价文件：

- （1）▲投标函（格式见“第六章 投标文件格式”）。

- （2）▲投标报价明细表（格式见“第六章 投标文件格式”）。

- （3）投标人针对报价需要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

5．▲开标一览表（单独封装，格式见“第六章 投标文件格式”）。

▲特别说明：法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书、商务响应表、技术响应表、投标函、投标报价明细表、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖投标人公章。

- （二）投标文件的语言及计量

- 1.投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

- 2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- 2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

- 3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止之日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

- 1. ▲投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

- 2.投标保证金交纳形式：电汇、转账、汇票等非现金形式。办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的附言或用途栏上注明项目编号及“投标保证金”字样等信息；否则，信息不明确或有误的视为未按规定提交投标保证金处理。

- 3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

- 4.中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同并将两份合同送到采购代理机构备案后五个工作日内退还。

- 5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

- （2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- （3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

- （4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

- （5）拒绝履行合同义务的；

- （6）其他严重扰乱政府采购程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

- 1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

- 2.投标人应将开标一览表单独装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样；并单独密封封装。

- 3.投标人应将资格审查文件单独装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样；并单独密封封装。

- 4.投标人应将商务文件、技术文件、投标报价文件合并装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样；并单独密封封装。

- 5.活页装订的投标文件将有可能被拒绝。

- 6.投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本项目招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件。

- 7.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签署，否则投标无效，投标人应写全称。

- 8.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

- 1.投标人应将投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）等，含正、副本，应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中】一起密封封装，并将开标一览表单独用信封密封。同时在封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人（负责人）或其委托代理人签字均可），密封以投标文件袋（信封）无明显缝隙露出袋（信封）内文件且封贴处有密封签章为合格。

- 2.投标文件、开标一览表的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（投标文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

3. 投标人递交投标文件时应确认投标文件的密封、标记情况，由此造成投标文件被误投或提前拆封等风险由投标人承担。未按规定密封的投标文件将被拒收。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5.逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝；没有购买招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。

- （八）投标无效的情形

- 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖投标人公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

- （3）投标文件无法定代表人（负责人）或委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目错误、不齐全的；

- （4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人（负责人）或委托代理人身份不符的；

- （5）未按招标文件要求的格式编写投标文件、项目不齐全或者内容虚假的；

- （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- （7）投标有效期、交付使用期、质保期、交货地点等商务条款不能满足招标文件要求的；

- （8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- （2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准、其他等实质性条件，或者经评标委员会认定与招标文件中标注“▲”或标明“必须”的技术指标、主要功能及要求发生实质性偏离的；

- （3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目经评标委员会认定发生负偏离或漏项达 3 项以上（含3项）的（如有分标，则按分标独立统计）；

- （4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- （5）与其他参加本项目投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- （3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠、折扣、价格不一致的。

4、投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

6、被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。

投标人不足3家的，不予以开标。

（二） 开标

1.开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

2.开标时，由投标人或投标人的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认。

3.经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封《开标一览表》，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4.开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

五、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

- 本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 评标委员会审查投标文件的有效性、对招标文件的商务、技术等要求的响应程度，以确定投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

- （2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

- 投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

- （3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- （4）评标委员会根据投标文件综合比较与评价的结果确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人。

- （5）评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（6）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（四）澄清问题的形式

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖投标人公章或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

- 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 1.开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人加盖投标人公章或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

- 1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- 2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

- 本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

- （一）采购代理机构将在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

- （二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（www.gxzbtb.cn）发布中标公告。

- （三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

- （四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

- （五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- （六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

八 、签订合同

（一）合同授予标准

- 合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

- （二）签订合同

- 1.投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

- 2.如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将不予退还中标人投标的全部投标保证金，并将全部投标保证金上缴同级财政国库。

- 3.中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

（三）履约保证金和质量保证金

1.履约保证金和质量保证金金额：按采购需求的《商务要求表》中的相关约定缴纳。

2.履约保证金和质量保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金和质量保证金，履约保证金和质量保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金和质量保证金由采购人按采购需求的《商务要求表》中的相关约定退还（无息）。

- 4.在履约保证金或质量保证金到期退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。

九、其他事项

（一）招标代理服务费

1、招标代理服务费按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准（货物类）下浮20%向中标供应商收取。签订合同前，中标供应商应向采购代理机构一次付清中标服务费。

2、 招标代理服务费收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）万元×0.55%=2.75万元

（5000-1000）万元×0.35%=14万元

（6000-5000）万元×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则

- （一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

- （二）评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务方案、信誉、政策功能等方面内容按百分制打分。

- （三）评标方式：以封闭方式进行。

- （四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人认定为小型和微型企业的（必须提供声明函，否则不予以认定），对投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

- 根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

- (五)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

1、价格分………………………………………………………………………………50分

投标人有效的最低评标报价金额

价格分计算公式：投标人价格分 =                                      ×50分

某投标人有效的评标报价金额

- 技术分………………………………………………………………………………30分

（1）技术参数分（满分18分）

评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“实验室设备及排风废气处理设备技术参数要求”偏离情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

1）基本分（满分10分）：满足招标文件标注“▲”、“◆”号技术性能及功能，得10分。

2）正偏离分(满分8分):满足招标文件标注“▲”、“◆”号技术性能及功能的前提下，标注“▲”和“◆”号技术性能及功能，有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的,每正偏离一项加2分。

3）投标文件中标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效。标注“◆”号的条款有5项（含）以上负偏离的，投标无效。

注：标注“▲”、“◆”号技术性能及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供第三方检测报告复印件等证明材料作为佐证。

（2）实施技术方案（12分）

根据投标人的供货、施工实施方案、相关材料（实验室设备平面图、排风废气设备平面图、排风废气设备系统图、水电改造施工图、实验室设备单件图、房间及楼顶效果图等）、服务保证措施及人员配备的情况进行独立评定。

1）根据实验室设备平面图、排风废气设备平面图、排风废气系统图、水电改造施工图、实验室设备单件图、房间及楼顶效果图的规范性、合理性、先进性和可行性，有瑕疵（图纸提供不全）为一档（1分）；无明显瑕疵符合文件（图纸提供齐全）要求为二档（3分）；有优于招标文件（提供实验室设备每个产品不同规格单件配有三视图、5个任意房间效果图）的为三档（5分）；

2）施工方案、技术措施、进度安排合理、验收方案，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行，明显有瑕疵（资料提供不全）为一档（1分），无明显瑕疵符合文件（资料提供齐全）要求为二档（3分），有优于招标文件的（提供对项目整体有深刻认识，考虑现有项目进度及与建筑总包配合，应有减少对现阶段施工进度影响的措施和本项目范围内的各项专业详细验收方案及验收项详细报表或测试依据）为三档（5分）；

3）资源配备计划、投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需要，明显有瑕疵（资源配备计划、投入的劳动力、机械设备提供不全）为一档（0.5分），无明显瑕疵（源配备计划、投入的劳动力、机械设备提供齐全）符合文件要求为二档（1分），有优于招标文件（资源配备计划、投入的劳动力、机械设备提供齐全，且提供项目经理和各施工人员资格证书）的为三档（2分）。

3、商务分………………………………………………………………………………18分

（1）售后服务方案分（满分6分）

一档（1分）：售后服务方案基本合理，售后服务方案内容的完整性、可行性一般，基本满足招标文件要求。

二档（3分）：售后服务方案合理，售后服务方案内容的完整性、可行性良好，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，售后服务方案表述清晰、完整，措施有效可行，故障响应时间、到达故障现场时间安排合理，故障维护方案、免费技术培训方案较完善。

三档（6分）：售后服务方案表述清晰、完整，提供合理清晰的故障处理流程、维护保障流程及组织架构，售后服务保障措施内容全面且详细，对本项目的风险预见、风险应对措施完备，到达故障现场时间优于采购文件要求，提供定期回访服务，对设备进行维护保养。

- 提供废气处理设备省级及以上环保部门的鉴定证书复印件得3分，未提供不得分；（须提供证明材料）

（3）投标人环保工程专业承包资质证书得3分，未提供不得分；（须提供有效证明材料）

（4）投标人2017年1月1日至今（以合同签订时间为准）类似项目成功案例；每提供一个业绩得0.5分，满分6分；（业绩以中标通知书、合同、验收报告、项目联系及联系电话为准，缺任何一项都不可计分，须提供证明材料）

注：以上证明材料须提供原件现场核验（原件另行装入一个文件袋，无须密封，于投标截止时间前提交），评标时评委核验原件，未提供原件或所提供原件与投标文件中复印件不一致的，不予计分。

4、政策功能分…………………………………………………………………………2分

1、投标产品全部纳入《财政部 国家发展改革委关于调整公布节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2017〕25号）中节能产品政府采购清单的；得分0.5分；没有或未提供得0分。

2、投标产品全部纳入《财政部 环境保护部关于调整公布环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2017〕23号）中环境标志产品政府采购清单的的得；得分0.5分；没有或未提供得0分。

3、在同等质量和价格的条件下，使用广西工业产品80%以上的得1分；没有或未提供得0分。

（三）总得分=1+2+3+4。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将按总得分由高到低推荐中标候选供应商顺序（总得分相同时，依次按技术分高优先、交货期短优先、故障响应时间短优先、投标报价低优先、质量保证期长优先的顺序排列），并依照次序确定中标候选供应商。采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，除非有法定事由，如排名第一的中标候选人放弃中标、或在规定期限内拒不签订合同、或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，该等情况下，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第五章  合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）   南宁师范大学

住   所：    南宁市明秀东路175号

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：        南宁市

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，

- 按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编 号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、安装耗材、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准提供全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：  乙方自定  。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  甲方不接受损耗    。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间、地点。

交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；交付使用地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。

5、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后   五  日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按交付使用时间、地点培训。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按投标响应。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质： 财政性资金。

3、付款方式：签订合同后10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款，待货物安装调试完毕并最终验收合格后，开具全额发票给甲方，甲方在15个工作日内付清乙方剩余的70%合同款。

第九条　履约保证金

合同签订之前，乙方按合同金额的5%向甲方交纳履约保证金。乙方应按投标响应和合同约定提供相关售后服务，提供的货物在质量保修期内无质量问题，在质量保修期结束后，乙方向甲方提出办理退还申请，甲方应在收到申请相关材料后15个工作日内完成退付（无息）。履约保证金缴款账户信息：

户名：南宁师范大学，开户银行：中国银行南宁市明秀东支行，账号：626257498267。

第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1、乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，按（3）处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为      年（服务承诺或投票响应的保修期超出此期限的，按更长保修期约定执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。安装、调试完毕后，甲方应当在十个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由 甲 方承担。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

第十三条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，可邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，应向甲方人民法院提起诉讼。包括但不限于案件受理费、调查取证、鉴定费、差旅费、律师费等由败诉方承担。

第十八条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第二十一条　本合同一式六份，均具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址：南宁市明秀东路175号 | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话：0771-3908051 | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：中国银行南宁市明秀东支行 | 开户银行： |
| 账号：6262 5749 8267 | 账号： |
| 邮政编码：530001 | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：      ）的约定，我单位对（     项目名称     ）政府采购项目中标（或成交）供应商（   公司名称    ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件） |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或采购代理机构的意见（盖章）： 联系电话 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标文件名称：投标文件、开标一览表

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 二、投标文件格式

（一）封面及目录格式

1、投标文件（资格审查文件）封面格式：

正本/副本

投 标 文 件

（资格审查文件）

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2、投标文件（资格审查文件）目录格式：

投标文件（资格审查文件）目录

（1）投标保证金交纳证明——————————————————————（页码）

（2）投标人有效的加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件———————————————————————————————（页码）

（3）至本项目投标截止之日起近半年以来连续3个月或最近一个季度的依法缴纳税收证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）]。▲②、至本项目投标截止之日起近半年以来连续3个月或最近一个季度的项目实施人员社保证明（社保证明必须经投标人所在地的社保部门盖章确认，社保证明名单要与项目实施人员一览表人员名单相一致，依法不参与社保的人员，应出具相关的证明文件）————（页码）

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 —————————————————————————————————————（页码）

……

3、投标文件（商务、技术、报价文件）封面格式：

正本/副本

投 标 文 件

（商务、技术、报价文件）

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4、投标文件（商务、技术、报价文件）目录格式：

投标文件（商务、技术、报价文件）目录

一、商务文件

（1）投标声明书———————————————————————————（页码）

（2）法定代表人（负责人）身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证复印件———————————————————（页码）

（3）产品销售许可证、安全生产许可证、加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本等（复印件）———————————————————（页码）

（4）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）————————————————————————————（页码）

（5）招标文件列明的其他证明文件：

5.1：主要产品原厂商出具的文件及相关资料等 ————————————

5.2：距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表 —————

5.3：其他证明文件 ————————————————————————

（6）节能环保等方面的资质证书或文件————————————————————

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件—————————————————————

（8）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书——————————

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————————

（10）投标人情况介绍—————————————————————————

（11）中小企业声明函—————————————————————————

（12）监狱企业证明文件————————————————————————

（13）残疾人福利性单位声明——————————————————————

（14）商务响应表———————————————————————————

二、技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解——————————————————————

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状———————————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告等资料———————————————————

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书——————————————————

（5）设备配置清单—————————————————————————————

（6）技术响应表——————————————————————————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案————————————————

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施———————————————

（9）项目实施人员一览表及实施人员社保证明—————————————————

（10）选配件、专用耗材、售后服务优惠表 ——————————————————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施 ————————————————

（12）投标人需要提供的其他文件和说明 ———————————————————

三、报价文件

（1）投标函————————————————————————————————

（2）投标报价明细表————————————————————————————

（4）投标人针对报价需要提供的其他文件和说明（格式自拟）———————————

（5）开标一览表（单独封装）

（二）投标文件格式

资格审查文件格式：

1、投标保证金交纳证明（复印件）

2、投标人有效的加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件

3、至本项目投标截止之日起近半年以来连续3个月或最近一个季度的依法缴纳税收证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）]。▲②、至本项目投标截止之日起近半年以来连续3个月或最近一个季度的项目实施人员社保证明（社保证明必须经投标人所在地的社保部门盖章确认，社保证明名单要与项目实施人员一览表人员名单相一致，依法不参与社保的人员，应出具相关的证明文件）

4、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

4.1 声明：

声   明

- 致：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

我单位郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

商务文件格式：

1、投标声明书格式：

投标声明书

致：    （采购代理机构名称）      ：

（投标人名称）   系中华人民共和国合法企业，经营地址                              。

我  （姓名）  系        （投标人名称）       的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：                       ）   的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人（负责人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人）签字：

投标人公章：

年     月      日

2、法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：  （采购代理机构名称）   ：

我  （姓名）  系       （投标人名称）       的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）   以我方的名义参加                项目（项目编号：                 ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附件：法定代表人（负责人）及被授权人身份证复印件

一、法定代表人（负责人）身份证复印件

二、被授权人身份证复印件

3、产品销售许可证、安全生产许可证、加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本等（复印件）

4、投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：

| 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 |  |

注：投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、格式自拟。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

5、招标文件列明的其他证明文件：

5.1主要设备、材料的原厂商出具的文件及相关资料等

5.2距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

5.3其他证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

6、节能环保等方面的资质证书复印件

7、投标人的信誉、荣誉证书复印件

8、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件

9、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

10、投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

11、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

12、监狱企业证明文件

13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

广西工业产品声明函（格式）

说明：

1、本文件所指广西工业产品，是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。

2、本细则所指使用广西工业产品 80%以上，是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标或竞标总金额的80%以上（含）；或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的80%以上（含）。

3、发现投标人提供虚假材料、采购单位履约过程中中标人未按投标文件《广西工业产品声明函》中使用广西工业产品或者使用广西工业产品未达80%以上的，按照有关法律法规追究其相关责任。

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标∕竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

14、商务响应表（格式，以采购需求内容要求为准）：

商务响应表

分标（如有）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应将《第二章 招标项目采购需求》中对应的“商务要求表”的要求逐条列出并按上述要求如实填写，否则将视为未提供商务响应表，并按相关规定处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

技术文件格式：

1、对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

2、投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）

3、产品出厂标准、质量检测报告等资料（格式自拟）

4、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

5、设备配置清单格式：

分标（如有）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

6、技术响应表格式：

技术响应表

分标（如有）

| - 序号 | - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 产品名称 | - 技术需求 | - 性能及指标 |  |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |
| - N |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。投标人应将对应的技术要求逐条列出并按上述要求如实填写，否则将视为未提供技术响应表，并按相关规定处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

7、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

8、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

9、项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

分标（如有）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况或招标文件另有要求的，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

10、选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式）：

分标（如有）

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

11、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

12、投标人需要提供的其他文件和说明（格式自拟）

报价文件格式：

1、投标函格式：

投 标 函

致：        （采购代理机构名称）        ：

根据贵方为                     项目（项目编号：              ）的招标公告/投标邀请书，签字代表 （全名）   经正式授权并代表投标人     （投标人名称）     提交投标文件（开标一览表），正本     份，副本     份；投标文件（资格审查文件），正本     份，副本     份；投标文件（商务、技术、报价文件，合并成册），正本     份，副本     份

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起       日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：            职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                         银行账号：

委托代理人签字：                     日期：        年      月     日

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

分标（如有）                        金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币 （ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

- 3、开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

项目名称：

项目编号：

分    标（如有）：

投标人名称：

4、开标一览表（货物类格式）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

分  标（如有）：

投标人名称：

单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币 （ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的投标报价相一致。

5、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明项目编号、项目名称、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：