附件2-1

《南宁师范大学自行采购项目询价函》

（货物、服务类项目适用）

| 项目名称 | 南宁师范大学明秀校区消防自动报警控制系统维修项目采购， 编号： | 采购预算 30万 元 |
| --- | --- | --- |
| 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.具有消防设施工程专业承包二级及以上资质、有效安全生产许可证； 3.近三年无重大违法违规记录，无失信被执行人记录。 |  |
| 采购需求 | 包括但不限于以下参考内容： 采购内容：货物（或服务）名称; 数量及单位; 参考型号、规格; 技术参数、性能、功能、配置等要求. 消控系统主机; 1套; /; - 配置：消控系统主机为立柜式/琴台式形制，含火灾报警控制器、多线控制盘、总线控制盘、广播控制盘、广播功率放大器、AGM铅酸蓄电池。 - 技术参数及功能：16回路，可带载3200个地址点，7寸液晶屏，含一套8路多线手动控制盘，内置运行数据存储单元、打印机，联动输出DC27V/5A，具备联网功能。. 火灾报警线路维修; 1项; /; 1、线路修复包含图书馆、文星楼自动报警系统与外部设备连接恢复，使系统恢复正常运行状态。. 感烟报警器; 2300个; /; 分布智能A型，电子编码，指示灯360度可见，内置青鸟消防自主研发的消防报警专用MCU--朱鹮芯片，具备2级报警响应阈值，可在线或离线设置；具备火警预警、污染故障等多种报警类型。. 手动报警器; 230个; /; 电子编码，机械复位。具有报警抢占功能。. 火灾声光警报器; 230个; /; 二总线设备，电子编码，支持编址与非编址方式使用。具有声和光的独立设置功能。报警音调具备2种选择。. 广播喇叭; 270个; /; 额定输出功率 3W。外型尺寸：170 x 57mm。有线路监测功能。吸顶明装。. 消防电话; 20个; /; 总线制，手动拨码，带光指示、线路检测、振铃功能。配接IG1602电话主机使用，U型端子接线。. 各类联动模块; 600个; /; 二总线设备，电子编码，内置MCU，启动后输出无源、有源触点，触点容量为DC30V/2A，具有线路检测功能。. CRT图形显示装置; 1套; /; 一体式设备，DC24V电源供电，液晶屏尺寸18.5寸，含鼠标、键盘，用于火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、电气火灾监控设备等控制器通讯，单琴台。. |
| # 质量标准 | 符合货物制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |  |
| # 验收条件及标准 | 1.货物需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 2.试运行测评验收不通过的，供应商须无条件整改，直至整改通过，否则项目将不予整体验收。因供应商原因导致的测评验收不通过，将导致项目无法整体验收，此视为供应商严重违约，并需承担无法验收给采购人造成的损失。 |  |
| 商务服务要求部分 1. 报价为全包总价，包含完成本项目全部工作的所有费用。 2. 严格遵守校园安全管理，文明施工，施工安全责任由供应商承担。 3. 完工提交完整竣工资料，系统须符合消防规范，通过校方验收。 4. 对校方人员（含安保公司消控室值班员）开展现场操作培训；变更方案须经采购人书面确认。 |  |  |
| 合同签订时间 | 自确定成交之日起 15 个日历日内。 |  |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期为消控系统主机和CRT图形显示装置质保 2 年，前端现场设备（感烟报警器、手动报警器声光报警器、广播喇叭、消防电话、各类联动模块）质保 1 年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和零部件费，并提供终身维修服务。 |  |
| 售后服务要求 | 免费保修（升级维护）期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修（升级维护）期为消控系统主机和CRT图形显示装置 2 年，前端现场设备（感烟报警器、手动报警器声光报警器、广播喇叭、消防电话、各类联动模块） 1 年【免费保修（升级维护）期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行】。免费保修（升级维护）期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维修服务，软件免费升级服务。 |  |
| 交货时间及地点 | 交货期：自签订合同之日起 15 天内到货， 25 天内全部安装调试合格并完成全部维修工作； 交货地点：广西南宁市采购人指定地点 |  |
| 付款条件 | 付款方式： 货物在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用，并验收合格后成交供应商在 3 日内开具发票给采购单位，采购单位拿到发票后 15 个工作日内支付合同金额的100%（无息）。 |  |
| 其他要求 | 1.为保证用户权益不受侵害，供应商所提供的产品（如涉及专利或软件系统产品软件版权等）产生的任何纠纷以及造成的各项损失，由供应商负责赔偿。 2.供应商所提供响应文件中涉及证明材料部分，供应商须对其真实性承担对应责任，如提供虚假材料，供应商需无条件承担其相应的后果，竞标时提供承诺函。 |  |
| 响应材料递交 | 询价响应材料递交截止时间：2026年11月5日17时30分前，地点：南宁市明秀东路175号南宁师范大学鸿远楼111室。 联系人：刘鸿飞 联系电话：15578029180。 |  |